## Questions
节能潜力评估工具
建筑名称：
管理人员：
1
潜力评估问卷
根据建筑的情况选择下列相应选项
|  |  | 是 | 否 | 不确定 | 不适用
[9 empty] | Yes | No | Don’t Know | N/A
| 1 | 是否将建筑能效月数据（包括每月的能耗、每月能源费用、每月高峰需求信息等）集中整理在一起（比如整理在一个电子表格中）？ |  |  |  |  | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 21
| 2 | 是否在建筑工程人员和物业人员中间定期开展建筑能耗数据和趋势的讨论？ |  |  |  |  | 4 | 4
| 3 | 建筑内是否有可以控制照明和设备运行时间的楼宇自控系统？ |  |  |  |  | 2 | 2
| 3a | 建筑内的系统和设备是否有书面的开机/关机时间表？ |  |  |  |  | 4 | 4
| 4 | 是否测量过建筑的照明等级并与推荐的照明等级进行过比较？ |  |  |  |  | 4 | 4
| 5 | 建筑内是否有正常运营时间内不是一直有人的区域（如：会议室、厨房、休息室、仓库、会客室、计算机房等）？ |  |  |  |  | 4 | 4
| 6 | 建筑内是否有日光采光充足的区域？ 住户是否愿意降低人工照明等级或在白天有日光时完全关闭人工照明灯？ |  |  |  |  | 4 | 4
| 7 | 建筑目前是否使用室外新风来将温度保持在设定点上？ |  |  |  |  | 4 | 4
| 8 | 是否使用室外新风在清晨住户到来之前将室外冷空气引入建筑内？ |  |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | 0 | 0
| 9 | 楼宇自控系统是否测量建筑内部区域的二氧化碳（CO2）含量？ |  |  |  |  | 4 | 4
| 10 | 建筑是否有已安装通风风扇的地下车库？ |  |  |  |  | 2 | 2
| 10a. | 车库是否安装了一氧化碳传感器？ |  |  |  |  | 1 | 1
| 11 | 建筑是否在微弱正压的状态下运行？ |  |  |  |  | 4 | 4
| 12 | 是否按时间表由指定人员定期检查和清洗所有风挡？ |  |  |  |  | 4 | 4
| 13 | 是否至少每月一次定期检查暖通空调盘管和过滤网？ |  |  |  |  | 4 | 4
| 14 | 建筑内的热水锅炉是否有定时开关以便物业人员可以在建筑运营时间内开启/关闭？ |  |  |  |  | 4 | 4
| 15 | 物业员工是否制订了根据室内制冷负荷和室外温度改变冷机出水温度的时间表？ |  |  |  |  | 4 | 4
| 16 | 楼宇自控系统是否能对静态压力的升高做出响应？ |  |  |  |  | 4 | 4
| 17 | 建筑内采用的制冷/供暖是四管道独立双路系统（一路周边供暖/制冷，一路为中央供暖/供冷）？ |  |  |  |  | 4 | 4
| 18 | 建筑内暖通空调系统和水配送设备的电机是否负荷变动很大？ |  |  |  |  | 4 | 4
0
| 19 | 物业员工是否按计划对冷却塔/蒸发器进行维护（包括每周、每月、每年维护和水处理措施）？ |  |  |  |  | 4 | 4
0
| 20 | 建筑的保洁人员是内部员工么？ |  |  |  |  | 2 | 2
0
| 20a | 清洁工作是在上班时间进行吗？ |  |  |  |  | 1 | 1
0
| 20b | 建筑的保洁人员是外部承包人员么？ |  |  |  |  | 2 | 2
0
| 20c | 有可能制定清洁时间表吗？ |  |  |  |  | 2 | 2
0
| 21 | 物业管理人员是否制定了向建筑内住户宣传节能窍门的政策？ |  |  |  |  | 4 | 4
0
| 22 | 物业员工目前是否向建筑业主、管理公司或其他重要利益相关者通报节能方面的成就以及具体节能效果？ |  |  |  |  | 4 | 4
0
| 23 | 建筑管理方是否进行成本收益分析以便排列节能投资升级的优先次序？ |  |  |  |  | 4 | 4
Sustainable Buildings 可持续建筑
生成报告
用户指南

## Report Doing
节能潜力评估工具
建筑名称：
管理人员：
第一页（共两页）：已实施的建筑最佳实践
已实施的建筑最佳实践
根据问卷的答案，该楼已采取了如下推荐措施：
| 1 | 监测能效
| 2 | 与建筑物业人员和工程技术人员定期讨论能耗数据和趋势
| 3 | 利用楼宇自控系统（BAS）控制运行时间
| 3a | 为建筑内系统的日常控制制订一份书面的运行时间表
| 4 | 测量照明等级并予以纠正
| 5 | 在偶尔使用的区域安装人体传感感应器
| 6 | 考虑在日光采光充足的区域安装光电传感器
| 7 | 采用节能运行策略，将温度保持在设定点上
| 8 | 采用预冷策略以达到早上的设定温度
| 9 | 测量二氧化碳含量并按实际需求调节新风进风量
| 10 | 对车库风扇的运行进行管理，确保一氧化碳浓度保持在安全水平上
| 11 | 使建筑物保持微弱正压的运行状态
| 12 | 定期清洗和检查所有风挡
| 13 | 更加积极地检查盘管和过滤网
| 14 | 根据住户实际需求调整热水锅炉运行时间
| 15 | 重新设定冷机出水温度
| 16 | 监测静态压力
| 17 | 管理供暖/制冷系统，避免能源浪费
| 18 | 适当使用变频驱动装置
| 19 | 制订一份冷却塔维护计划
| 20 | 将清洁工作安排在白天
| 21 | 通过不断宣传来增强住户的节能意识
| 22 | 向关键受众宣传采取节能措施后取得的成果
| 23 | 进行成本收益分析，从而排列出节能投资升级的优先次序
| 1 | 监测能效
了解建筑能耗趋势是在整个建筑内开展节能的重要一环。 建筑能效监测工具（BPMT）对建筑的物业管理人员非常有用。这是一款基于Excel的免费工具，可跟踪每月能耗量和用水量，并可查看建筑能效分析图表。 BPMT有助于确认能效的变化并定量分析采取节能措施后节约的成本。
| 2 | 与建筑物业人员和工程技术人员定期讨论能耗数据和趋势
当物业人员熟悉了建筑的用能模式，他们就可以更容易地辨认出非预期开支和能耗的上升。 用能量的上升可能与运营上的变化、入住率和入住时间的变动、天气情况或设备机械故障有关。 熟悉了建筑典型用能情况之后，员工们可以辨别出能耗或能源费用的变化并采取应对措施，在这种状况升级之前就能对问题做出诊断。
| 3 | 利用楼宇自控系统（BAS）控制运行时间
| 3a | 为建筑内系统的日常控制制订一份书面的运行时间表
如果员工能认真遵守的话，制订一份书面时间表将是一条简单有效的节能途径。 这一时间表应清楚通知所有物业员工并置便于看到的地方。 应确认当前运行时间表包括以下内容：
● 设备与系统的开/停时间（建筑内特定区域）
● 使用时段（工作日）和非使用时间段（晚上、夜间和周末）的系统运行时间表
● 指派专人负责每项工作
考虑制订一份简单的核对清单作为员工对照检查之用。 核对清单置放的地方应方便员工每天查阅、标注完成情况。 应确保定期评估并更新运行时间表核对清单，按入住率、季节的变化进行调整。
| 4 | 测量照明等级并予以纠正
对照明等级进行测量，确保针对住户工作需求达到最佳照明，这是能源管理最有效的一种方式。 建筑的初始设计照明等级可能会高于住户需求，“过度照明”现象可能会影响住户的工作效率和舒适度，此外还会加大能耗量、增加成本。 由于照明需求随入住率的波动和新活动的增加而变动，因此有必要对照明等级进行定期测量和记录。 如果建筑室内照明水平的测量只是在设计期间或在三年前或更早进行的，则应对目前等级进行测量，并根据测量结果纠正照明浪费现象，从而达到节能省钱、提高住户舒适度的目的。
| 6 | 考虑在日光采光充足的区域安装光电传感器
此项不适用。
| 7 | 采用节能运行策略，将温度保持在设定点上
利用节能运行方法将室外新风引入室内，可以减少冷机的用能需求；如果结合对室内二氧化碳含量进行监测，还有助于改善室内空气质量。 进行如下定期维护来维持系统的用能效率： 定期检查风挡，确保风挡工作正常；定期评估室内外温度设定点控制功能。
| 8 | 采用预冷策略以达到早上的设定温度
|  | 利用室外空气在住户到来之前冷却室内空间的这一方法称作“预冷”，这是减少冷机能耗的有效措施，同时还可以降低早上时冷机的高峰用电需求。 应确保对风阀和风机进行定期维护，这样既可提高能效又可延长设备寿命。 | Background: China’s “Indoor Air Quality Standard (GB/T18883-2002)” specifies maximum level for indoor CO2 levels is 0.10% or 1000 parts per million (The ASHRAE and OSHA standards specify a maximum level for building CO2 levels at 1000 ppm). Higher levels can cause discomfort, nausea, fainting, and poor performance. In order to control CO2 levels, which occur naturally because of humans breathing in enclosed spaces, fresh outdoor air must be brought into the building via the mechanical system. Many buildings operate ventilation systems at a fixed rate based on assumed occupancy. This often results in more fresh air coming into the building than is necessary. That air must be conditioned, resulting in higher energy consumption and costs than is necessary. In humid climates, excess ventilation can also result in uncomfortable humidity and mold and mildew growth. Over-ventilation can be avoided by adjusting outdoor air intake according to actual CO2 levels, resulting in energy and cost savings.
| 9 | 测量二氧化碳含量并按实际需求调节新风进风量
|  | 此项不适用。 | The image below shows how CO2 levels in excess of 1000 ppm can produce unacceptable indoor air quality, while overventilated indoor spaces can waste energy by requiring additional conditioning of outdoor air. Thus, continuous monitoring of CO2 and adjustment of indoor air intake is necessary to maintain the recommended range.
| 11 | 使建筑物保持微弱正压的运行状态
如果将建筑保持在稍微弱正压的状态下运行，可取得节能效果。 如果气压达到平衡，就能维持调节后的空气质量并阻止未经调节的空气进入建筑内。 如果建筑保持在稍微正压的状态下，暖通空调系统可对空气进行调节，以确保对空气的正常过滤、调节、湿度控制和配送， 从而提高室内空气质量。同时，不必对因负压而渗入的室外空气进行调节，还节省了能源的使用。 应定期检查排气口风阀和进气口风阀是否正常工作，随时警惕出现负压状态（包括大门关闭不严、门口气流过快、室内有湿气凝结等）。 如果发生上述现象，应调整供气回气压差、新风量以及排风量，以达到略微正压状态。
| 12 | 定期清洗和检查所有风挡
遵照时间表和程序对所有风挡进行检查和清洗，对于提高暖通空调系统的效率来说非常重要。 这一方法既可延长设备的使用寿命，又可以节省能源、提高室内空气质量。 检查时如发现风挡有脏污现象，应将提高清洗时间表中的清洗频度。
| 13 | 更加积极地检查盘管和过滤网
过滤网和盘管是暖通空调系统的两个最重要的组成部分。 它们是机械装置与其所影响的环境最直接的相互作用点。 因此，污渍和灰尘会致使整个盘管中热传递能力下降，并且随着过滤网越来越脏，空气传递以及风机传递空气所需的能量会增加。 制订积极的盘管和过滤网清洗时间表始终是节能建筑物维护中不可或缺的工作。 一般来说，建议对盘管和过滤网采取积极的清洗措施，并根据当地实际情况制定相应的清洗时间表，在市区可能会有更多的颗粒物和其它需要过滤的物质。继续每月一次定期对盘管和过滤网进行密切观察，检查当前清洗时间表的频度是否足够。
| 14 | 根据住户实际需求调整热水锅炉运行时间
此项不适用。
| 15 | 重新设定冷机出水温度
如果已确认室外空气温度和冷机出水温度（该温度应完全满足室内温度设定点）之间的关系，可考虑使用楼宇自动控制系统根据这些条件来提升或降低冷机出水温度。 在未安装楼宇自动控制系统的建筑内，可以手动调节冷机出水温度，根据物业工程人员的情况选择每天、每周、每月或每季度调节一次。 调节频率越高，节能效果就越好。
| 16 | 监测静态压力
监测VAV系统中的供气管道压力（亦称为静态压力）并自动调节新风机马达的运转，使建筑的静压回到设定点，这是一项重要的节能措施。
| 17 | 管理供暖/制冷系统，避免能源浪费
此项不适用。
| 18 | 适当使用变频驱动装置
此项不适用。
| 19 | 制订一份冷却塔维护计划
定期对冷却塔/蒸发器进行维护并进行水处理（包括定期维护措施），提高冷却塔和蒸发器系统的能源利用效率并延长使用寿命。 该计划中应规定：维护频繁程度、执行维护任务的人员、定期冲洗、防止结盐措施、以及在寒冷天气下排干存水以避免使用防冻加热器。
| 20 | 将清洁工作安排在白天
将清洁安排在白天进行这一方法（让保洁人员在上班时间工作）可节省能源，因为可以避免夜间对设备和照明的使用。 应确保在夜间以及建筑非使用时段关闭非基本照明设备和暖通空调设备。
| 21 | 通过不断宣传来增强住户的节能意识
向住户介绍简单的节能方法，有助于建筑管理方实现节能目标，提高整个建筑的节能意识。 可考虑开发一份向建筑内住户定期宣传的计划，比如节能小窍门宣传页、或将其与其它资料（比如每月收费时）一起以新闻通讯稿的形式向租户发放。 邀请住户与物业员工一起分享其它节能好点子，鼓励住户积极参与到建筑节能活动中来。
| 22 | 向关键受众宣传采取节能措施后取得的成果
宣传建筑的节能成果是一项非常重要的措施，它可用来帮助认可员工的工作业绩、鼓励他们继续致力于节能工作。 一定要定期向所有相关受众（包括建筑物业主、管理方和建筑内其他员工）进行有效的宣传。
| 23 | 进行成本收益分析，从而排列出节能投资升级的优先次序
成本收益分析即是对节能投资的成本和收益进行评估，有助于做出明智的决策。 如果物业员工认为有些投资级的建筑节能方法可以采用，则应当对投资进行成本收益分析，然后将结果提交给建筑的业主，鼓励他们投资于经济上可行的节能设备升级。
Sustainable Buildings 可持续建筑
返回问题
翻到第二页：建议措施
打印

## Report Recs
节能潜力评估工具
建筑名称：
管理人员：
第二页（共两页）：推荐的无成本和低成本措施
推荐的最佳实践：额外的节能潜力
下列的措施有可能帮助建筑提高能效和降低能耗:
[5 empty] | 17 | 20 | 17
| 1 | 监测能效
| 2 | 与建筑物业人员和工程技术人员定期讨论能耗数据和趋势
| 3 | 利用楼宇自控系统（BAS）控制运行时间
| 3a | 为建筑内系统的日常控制制订一份书面的运行时间表
| 4 | 测量照明等级并予以纠正
| 5 | 在偶尔使用的区域安装人体传感感应器
| 6 | 考虑在日光采光充足的区域安装光电传感器
| 7 | 采用节能运行策略，将温度保持在设定点上
| 8 | 采用预冷策略以达到早上的设定温度
| 9 | 测量二氧化碳含量并按实际需求调节新风进风量
| 10 | 对车库风扇的运行进行管理，确保一氧化碳浓度保持在安全水平上
| 11 | 使建筑物保持微弱正压的运行状态
| 12 | 定期清洗和检查所有风挡
| 13 | 更加积极地检查盘管和过滤网
| 14 | 根据住户实际需求调整热水锅炉运行时间
| 15 | 重新设定冷机出水温度
| 16 | 监测静态压力
| 17 | 管理供暖/制冷系统，避免能源浪费
| 18 | 适当使用变频驱动装置
| 19 | 制订一份冷却塔维护计划
| 20 | 将保洁工作安排在白天
| 21 | 通过不断宣传来增强住户的节能意识
| 22 | 向关键受众宣传采取节能措施后取得的成果
| 23 | 进行成本收益分析，从而排列出节能投资升级的优先次序
将清洁工作安排在白天
将保洁工作安排在白天
| 1 | 监测能效
如果尚不确定是否已对建筑物的能效数据进行跟踪，应向物业经理和工程技术人员核实。 如果目前尚无跟踪程序，应与配合物业经理指定一名员工担当建筑能源经理。 建筑能源经理的职责是负责定期跟踪并管理所有建筑的每月水电费数据和楼宇自控系统的输出数据，措施推荐如下：
背景: 建立一份建筑用能情况档案是建筑节能措施的第一步。 收集、跟踪并分析建筑的数据，是建筑运行取得最佳能效的关键。 数据分析有助于物业管理人员开展如下工作：
● 对建筑的能源使用量和能源费用的特点有一个全面的了解；
● 设定能效基准，据此对能源利用效率进行实时跟踪。
● 设定节能目标，拟定实施步骤以最终实现节能目标。
● 测量采取节能措施后达到的节能和节约开支效果；
● 尽早确定能效问题所在，以便及时解决这些问题，避免浪费资金或降低人员舒适度。
● 与部门经理、工程技术人员、环境健康与安全人员和工作人员沟通节能情况；以及
● 在项目的推动下，对员工和整个建筑设施取得的节能成就给予认可。
建议: 使用简单的excel 电子表格或免费的数据跟踪工具（如建筑能效监测工具BPMT）对建筑用能数据进行跟踪。 通过对每月水电费数据或楼宇自控系统收集的数据进行整理，就可以建立起建筑的能耗档案，并找出哪些方面需要改进。 BPMT跟踪以下数据输入，建议物业管理者每月收集这些数据：
● 用电量与相应费用
● 天然气用量及相应费用
● 燃油或其它燃料用量及相应费用
● 蒸汽用量与相应费用
● 用水量与相应费用
BPMT可以用图表分析各时间段内的能耗，量化提高能效后所节约的费用。
还有一些数据可以从楼宇自控系统中收集和记录，这些数据有助于进一步提高建筑能效，更好地理解建筑的整体能耗状况，其中包括：
● 室内温度
● 室内相对湿度
● 室内二氧化碳含量
● 室外温度与湿度条件
可对这些数据随时进行跟踪，然后与能耗图表进行比较，从而找到能耗增加的可能原因，挖掘通过改善暖通空调系统运行而提高能效的潜力。 有关这些情况，还可以与建筑工程师和物业人员每月交流一次。 普遍采用的做法是利用白板向工程技术人员和物业人员通知用能趋势及其波动情况。 如下所示的表格，可供讨论建筑用能情况的每日变化。
$ $ $ $ $ $ $
| 2 | 与建筑物业人员和工程技术人员定期讨论能耗数据和趋势
如果不清楚如何与员工交流数据，可按以下原则定期召开建筑能效总结会议：
背景： 尽管物业经理人每月都会收到水电费帐单，但这些数据并不全都提供给其他物业人员和工程技术人员共享。 如果能定期召集所有物业管理人员召开讨论会，会有助于确认节能成果、或判定哪些能源开支的上升需要立刻引起注意。 通过全体人员参与对建筑能效的分析，就能更容易地沟通取得的节能成果，并能使一些不明的情况浮出水面，便于早期进行调查和干预。
建议： 考虑制订一份每日（或每周）定期会面时间表，届时物业人员在一起讨论建筑的用能情况、判定哪些方面需要引起注意。 建筑能效数据可从楼宇自控系统（BAS）收集，亦可从每月水电费帐单中收集。 可考虑使用建筑能效监测工具（BPMT），帮助跟踪建筑能耗数据并生成每月能耗的图表。
如果可行的话，将讨论时间安排在交接班时间段，以便接班的人员知晓当天发生的、可能影响到用能量的事件或特殊情况。 一些日常的讨论内容如下：
将当前能耗与基准值（比如：上一年同期能耗）进行对比，判定节能效果或找出能耗上升的模式。 讨论能耗模式变化的潜在原因。 建筑能效监测工具（BPMT）可帮助计算出节能成果，并生成直观的图表，为这一工作提供支持。
● 将当前能源开支（包括谷峰分时电价）与能耗进行比较。 应绘制谷峰分时电价时间表，以便将它们和如下所示的日用能曲线图一起综合分析。 在此图中，能耗可与高峰电价时段进行比较， 这样，物业人员就可以找到降低能耗的最关键时间段，从而产生最大节能效果。
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
● 根据运营/维护措施对能耗的影响，找出并讨论哪些措施行之有效，哪些措施应予以改进。
与其它在节能成就宣传项目中使用的所有能源数据一样，这些分析结果应与涉及建筑系统性能相关工作的员工和管理人员共享， 其中包括在控制室的显著位置张贴每月水电费帐单数据。 讨论过程可记录下来，每年回顾一次并与全体物业人员共享，达到长期了解建筑能源耗模式的目的。
| 3 | 利用楼宇自控系统（BAS）控制运行时间
背景： 成本效益最高的节能方法之一便是关闭或调小机械设备、暖通空调、照明灯和其它用能设备。 许多建筑在下班后清洁人员到来的交接班期间、甚至在无人时，都有不必要的设备运行现象发生。 如可行的话，采取自动启动和关停系统的方式可减少不必要的能源浪费，减少系统损耗。 对于其它设备，只要制定简单的停机程序和核对清单便可以帮助设备经理、清洁人员和保安人员提高能源使用效率。 有效的停机措施是对在员工中间实施的“随手关闭”节能措施的重要支持，这样做有助于形成一种节能机会无时不在、无处不在的文化。
推荐： 如果楼宇自控系统有控制设备运行时间的功能，则应确保这一系统按住户的实际需求工作。 确保关闭无人区域内的非基本设备， 照明灯应设置为周末和下班时间后关闭，因为如果在这一期间内住户有使用需求，他们可以自行开启照明。 向BAS系统供应商咨询或查阅系统说明书来核对系统功能，同时研究建筑所有区域应用这些功能的可能性。
自动运行时间表有助于清楚界定建筑系统开启/关闭时间，保证所有员工行动一致。一份书面运行时间表可包括以下内容：
● 设备与系统的开/停时间（建筑内特定区域）
● 使用时段（工作日）和非使用时间段（晚上、夜间和周末）的系统运行时间表
● 设备/系统是人工控制或是自动化控制
● 指定一名员工负责完成手动操作或确认BAS系统的自动控制。
| 3/3a | 为建筑内系统的日常控制制订一份书面的运行时间表
如果员工目前不清楚是否有书面运行时间表，请阅读以下建议。
背景： 成本效益最高的节能方法之一便是关闭或调小机械设备、暖通空调、照明灯和其它用能设备。 许多建筑在下班后清洁人员到来的交接班期间、甚至在无人时，都有不必要的设备运行现象发生。 如可行的话，采取自动启动和关停系统的方式可减少不必要的能源浪费，减少系统损耗。 对于其它设备，只要制定简单的停机程序和核对清单便可以帮助设备经理、清洁人员和保安人员提高能源使用效率。 有效的停机措施是对在员工中间实施的“随手关闭”节能措施的重要支持，这样做有助于形成一种节能机会无时不在、无处不在的文化。
背景： 成本效益最高的节能方法之一便是关闭或调小机械设备、暖通空调、照明灯和其它用能设备。 许多建筑在下班后清洁人员到来的交接班期间、甚至在无人时，都有不必要的设备运行现象发生。 严格控制系统启动和关停，可减少不必要的能源浪费，同时还能减少系统的磨损。 对于有些设备，只要制定简单的停机程序和核对清单便可以帮助物业管理人、清洁人员和保安人员提高建筑的整体用能效率。 有效的停机措施是对在员工中间实施“随手关闭”节能措施的重要支持，这样做有助于形成一种节能无处不在的文化。
建议： 制定具体工作任务来控制建筑内系统的开闭和其它操作流程，任务落实到具体人员，同时进行记录。 运行时间表应包括以下内容：
建议： 如果楼宇自控系统有控制设备运行时间的功能，则应确保这一系统按住户的实际需求工作。 确保关闭无人区域内的非基本设备， 照明灯应设置为周末和下班时间后关闭，因为如果在这一期间内住户有使用需求，他们可以自行开启照明。 向BAS系统供应商咨询或查阅系统说明书来核对系统功能，同时研究建筑所有区域应用这些功能的可能性。 自动运行时间表有助于清楚界定建筑系统开启/关闭时间，保证所有员工行动一致。一份书面运行时间表可包括以下内容：
● 设备与系统的开/停时间（建筑内特定区域） ● 使用时段（工作日）和非使用时间段（晚上、夜间和周末）的系统运行时间表 ● 设备/系统是人工控制或是自动化控制 ● 指派专人负责每项工作
将运行时间表记录下来之后，制订一份简单的核对清单作为员工对照检查之用。 向设备运行人员解释清单的用途，并将清单摆放在中央位置，方便员工每天查阅。 建筑运行经理应定期检查这一清单，确认该清单中的操作程序符合建筑的情况（比如季节、入住率等），并在必要时进行修改。
| 4 | 测量照明等级并予以纠正
如果目前没有建筑内照明等级的记录、或者上一次照明等级的测量已超过三年，可按以下原则进行。
背景： 工程技术人员习惯于采取保守的经验法则设计照明系统，天花板照明系统的设计通常是为室内每一处提供最大光照强度。 过度照明的空间最具节能潜力，可采取照明升级方案。目前已有很多替代方案（有些在过去曾是欠佳的解决方案），既能提高整体照明质量，又能快速获得回报。 随着市场的快速发展，解决方案层出不穷，因此，物业管理人员需要结合其内部经验进行升级，谨慎估计具体解决方案的收益和回报期。
建议： 由于照明需求随入住率的波动和新活动的增加而变动，因此有必要确认照明等级是否与目前住户需求达到最佳匹配。 这一目标可通过测量记录当前照明等级、然后将之与针对不同空间类型的推荐水平进行比较来实现。 物业管理人员可以要求购买测光仪或聘用顾问，以确保在各种情况下的照明强度均能满足活动的要求（顾问不应是照明设备销售人员）。
按以下步骤进行照明等级的测量和记录，从而确定是否需要对照明等级进行调整：
● 列出建筑内需要不同照明方案的所有区域（比如：开放式办公区、单间办公室、走廊、仓库间和车库，以及能从窗户或天窗自然采光的区域）。
● 使用数字测光仪测量每一空间内的照明等级并将每一区域的测量结果记录下来。 应在开灯一段时间光输出达到稳定后进行光照等级的测量。
● 将记录的测量结果与以下推荐标准进行比较。
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
如果某个区域的照明强度高于推荐水平，应考虑制定对策，纠正照明浪费现象。 这一对策取决于住户的活动以及目前采用的灯具类型。 纠正照明浪费的过程中，应记住以下原则：
● 在寻求更高效的照明技术之前，应先关掉不必要的照明灯。 无论何种情况，寻求更为高效的照明技术应在满足照明标准建议的前提下，谨慎考虑降低照明等级的可能性。
● 在不常有人的区域内（比如车库、走廊、仓库和计算机房），可考虑从灯座上拆下一些灯泡、或者取消一些灯座或关闭一些开关，直至照明等级降至推荐水平为止。 从灯座上拆下灯泡时应确保按制造商的说明进行。
● 无论决定采用何种方式对系统进行升级，员工均应严格执行。 提前对员工进行培训，制作“样板空间”，使工作人员可以提前观摩到影响照明质量的解决方案，而这些方案是实现可持续节能的重要技巧。 要求员工提出反馈和建议，以确保维持舒适度。
● 尽管照明升级在这里作为低成本节能方案加以推荐，但其投资回报主要与以下三个因素有关：电价、照明时间和每平方英尺的安装瓦数（与照明等级有关）。应根据上述因素针对当地情况进行预期回报分析。物业管理者可以制作一个简单的Excel电子表格，作为进行升级 决策的指南。
| 5 | 在偶尔使用的区域安装人体传感感应器
阅读以下指南，对建筑进行巡检评估，从而决定目前是否安装人体传感器、确定安装传感器的区域能否取得节能效益。
背景： 无论照明系统有多节能，不必要的照明灯就是对能源和设备成本的浪费。 所以，在众多解决方案中，应结合现有实际情况选择合适的方案。 解决方案包括：使用人体感应传感器、手动开关、计时器和定时控制系统以及光电开关和调光器。 如果人体传感器在区域空间分布得当，就可以减少不必要的开灯时间。
建议： 对于经常有人出入的区域， 很有可能在无人时该区域的照明灯和通风扇仍然持续工作数小时。为了避免能源浪费，可考虑安装人体感应传感器，这种感应传感器可在人员进入、离开时自动开、关灯。 在选择适合安装人体传感器的空间类型时，应考虑人们出入这一空间的频繁程度、是否有家具或其它物体阻挡或延迟传感器的感应作用、是否有开放式的门口（面向走廊或其它有人经过的区域）会触发传感器。
应列出有哪些其它区域可利用传感器达到节能，并对购置传感器的费用（在相当大的程度上取决于购买量）、目前市场上有哪些类型的传感器以及减少照明能耗而节约的费用进行调研。 将首次购置传感器的费用总额除以预计因减少照明而节约的费用，就可得出粗略的回报（按年计算）。 然后将这一计算结果报给建筑的管理方或业主，作为一项低成本节能方案予以考虑。
| 6 | 考虑在日光采光充足的区域安装光电传感器
背景： 无论照明系统有多节能，不必要的照明灯就是对能源和设备成本的浪费。 所以，在众多解决方案中，应结合现有实际情况选择合适的方案。 解决方案包括：使用人体感应传感器、手动开关、计时器和定时控制系统以及光电开关和调光器。 对于自然光照占有很大比重的区域，如果通过手动控制（关灯）或自动控制（光电传感器）来减少人工照明量，就可以节约能源、减少开支。
建议： 在自然光采光充足的区域（如办公室、大堂和会议室）内，可考虑安装光电传感器，以便在不需要的时候调暗或关闭人工照明。 最适合安装光电传感器的区域包括：靠近窗户的开放式工作区、带有窗户的单间办公室以及邻近窗户的公共区域或走廊。 必须定期校准光电传感器（特别是在季节更替时），确保传感器有效工作以及住户的舒适度。
| 7 | 采用节能运行策略，将温度保持在设定点上
|  | 阅读以下建议，用以评估建筑内是否有采用“节能运行”方法的可能性。 | NS
|  | 背景： 将室外空气引入室内，要么会浪费能源，要么会是有效的节能策略。 加热、制冷、除湿和过滤，都能体现出由于引入不必要的室外空气而增加的成本，只要满足了以下三种需求，就不必引入更多的室外空气： | N-NS
|  | 1. 确保室内二氧化碳（CO2）含量符合人员舒适性和安全性的推荐标准。 2. 补充维持建筑物内稍许正压所需的空气。 | N-NS
|  | 3. 维持温度稳定在设定值。 | N-NS
|  | 当引入的室外空气足以满足上述需求后，多余的空气便是对成本和能源的浪费。 这一浪费在既有建筑中有多么严重是很难量化的，但可以说，对大多数没有特别解决室外空气问题的建筑，都可能有严重浪费现象。 室外空气是一个重要的问题，在既有建筑中没能得到持续的有效管理。 | N-NS
|  | 建议： 大多数商业写字楼由于内部热源（如：人、计算机、照明灯等）的影响，即便在温和或寒冷的天气下亦需进行制冷。 “节能运行”是指将室外空气直接引入建筑内以减少或替代机械制冷的过程。 利用这一方法，楼宇自动控制系统或建筑工程师将室外温度和室内预设温度进行比较。 当室外空气可以提供经济的冷却时，室外风阀就会自动打开，将室外空气引入室内。 （注： 开窗不是很有效的方法，因为会影响建筑物内外空气压力平衡，并且将导致整个建筑物内各点的温度极不均匀。） 这种利用室外空气的方法不管是否适用都降低了冷机的能耗。 | N-NS
|  | 安装有楼宇自动控制系统的场地，应通过干球温度计或焓状态来启用节能模式或对其进行编程，从而启动室外风阀。 注意，此措施在结合采用夜间预冷和使用CO2 传感器时尤其节约成本，因为都要求对室外空气进行精密的控制。 | N-NS
| 8 | 采用预冷策略以达到早上的设定温度
|  | 利用以下建议来确定是否有可能采用预冷方法。 | NS
|  | 背景： 许多商业写字楼由于内部热源（如：人、机器、电脑、照明灯等）的影响，即便在温和或寒冷的天气下亦需进行制冷。 夜间预冷是将夜间冷空气通过暖通空调系统直接引入建筑物内、以减少或替代冷机制冷的过程。 利用这一方法，楼宇自动控制系统或建筑工程师对室外气温和室内温度设定点进行比较。 当室外空气足以对无人区域进行冷却时，室外风档打开，暖通空调风扇开启，将室外空气引入。 在大多数应用场合，此方法在租户到达之前室外气温最低的早上实施最为有效。 此举可降低冷机的用电需求高峰，而用电高峰发生在早上首次对建筑物制冷的时候。 | N-NS
|  | 建议： 对于安装有楼宇自动控制系统的建筑，可增加夜间预冷的算法，当室外气温低至足以进行预冷时即开启风扇和风阀 。 在各种室外气温和湿度条件下所需要的预冷时间因建筑物结构不同，暖通空调特性不一，所以只能凭经验而定。 对于没有安装楼宇自动控制系统的建筑，应重点对物业管理人员进行培训，以确定可以利用简单的新风机装置减少或替代制冷设备使用，对建筑物进行冷却的时间。 | N-NS
| 9 | 测量二氧化碳含量并按实际需求调节新风进风量
|  | 如果不清楚楼宇自控系统是否具有 CO2 监测功能，请咨询设备供应商或查阅产品手册。 无论楼宇自控系统是否具有这一功能，都应按以下建议对建筑内的 CO2含量进行监测。 | NS
|  | 背景： 中国“室内空气质量标准（GB/T18883-2002）”明确规定室内二氧化碳的最大浓度为0.10%（ASHRAE和OSHA标准规定建筑物内CO2 的最大浓度为1000ppm）。 浓度高可能会引起不适、恶心、昏厥和工作效率下降。 室内因人的呼吸自然会产生CO2，因此有必要通过机械设备将室外新鲜空气引入室内，从而控制CO2的含量。 | Y-N-NS
|  | 许多建筑物根据假设的入住率来恒速运行通风设备， 这样做通常会导致过量的新风进入建筑物内， 这些空气需要进行调节，因而会造成能源和费用的不必要浪费。 在湿润气候条件下，通风过量还有可能产生令人不适的潮气，导致潮湿和霉菌的生长。 如果根据实测的二氧化碳含量对进入室内的空气进行调节，便可避免过度通风，减少能耗，节约能源费用。 下图显示的是二氧化碳浓度超过1000 ppm 时致使室内空气质量达到不可接受程度的情况，但是，引入过多的室外空气反而会造成室内空间的能源浪费。 因此，有必要对 CO2进行连续监测并据此调节室外新风进风量从而将CO2含量控制在推荐范围。 | Y-N-NS
$ $ $ $ $ $ $
|  | 虽然在我们保证保持租户舒适度的同时，也了解了监测和降低CO2含量的标准和技术。但在商业建筑中却很少对此数据进行监测，CO2含量的控制技术也还未完全在市场上得到普及。 | Y-N-NS
|  | 建议： 解决办法比较简单：用 楼宇自控系统中的CO2读数作为控制装置的信号，使控制装置改变引入建筑的新风量（或通过风阀、或通过风机），从而将室内CO2含量控制在推荐水平上。 建议建筑物业管理人员利用楼宇自控系统的这项功能，监测CO2 含量、调节新风量使这一含量达到期望水平，同时防止过量通风。 | Y
|  | 建议： 建议物业人员使用手持式二氧化碳测量仪（见下图）定点检测二氧化碳浓度，并将实测结果与期望水平相比较。根据测量结果，利用楼宇自控系统自动调整或手动调整新风进风量（通过调控风阀或风机），将之维持在推荐范围内。建筑的物业管理人员应利用这一方法监测CO2含量、调节新风量使这一含量达到期望水平，同时防止过量通风。 | N
|  | 建议： 如果楼宇自控系统有测量CO2读数的功能，可使用测量读数最为控制装置的信号，使控制装置改变引入建筑的新风量（或通过风阀、或通过风机），从而将室内CO2含量控制在推荐水平上。建议建筑物业管理人员能利用楼宇自控系统的这项功能，监测CO2含量、调节新风量使这一含量达到期望水平，同时防止过量通风。 如果楼宇自控系统没有测量CO2含量的功能，应购买手持式二氧化碳浓度测量仪（见下图），使物业人员能现场检测二氧化碳浓度，并将实测结果与期望水平相比较。根据测量结果，利用楼宇自控系统自动调整或通过工程人员手动调整新风进风量（通过调控风阀或风机）。建筑的物业管理人员可以利用这一方法监测CO2含量，调节新风量使这一含量达到要求，同时防止通风过量。 | NS
|  | 注意，这一方法只适用于无化学剂或有机挥发物的区域，而含有无化学剂或有机挥发物的区域对通风的需求高于控制CO2含量在舒适范围的需求。 | Y-N-NS
| 10a | 对车库风扇的运行进行管理，确保一氧化碳浓度保持在安全水平上
如果不清楚车库内是否已安装了CO传感器，应询问物业管理人员以及排风扇供应商。
|  | 背景： 大部分写字楼都有现代化车库，这种车库必须通风，以确保车库用户和建筑内的人员安全。 不通风的车库可能积聚有毒的一氧化碳（CO）气体，有时还可能进入建筑物内的有人区域（比如说地下车库）。 因此，所有车库都设计了排风扇装置（一般带有风速控制和开/关控制），而且有些车库还设计有排烟扇装置，以备发生火灾时使用。 许多建筑的车库排风扇开启/关闭时间都是由物业管理人员确定 —— 这是一个良好的开端，因为风扇在无人时间内运行是对能源和金钱的浪费。 但风扇的运行还可以根据实际的空气质量需求（一氧化碳浓度）来调节，这样便可以节省更多的能源和开支，同时又可为建筑内的人员维持一个安全的环境。 | Y
|  | 背景： 大部分写字楼都有现代化车库，这种车库必须通风，以确保车库用户和建筑内人员的安全。 不通风的车库可能积聚有毒的一氧化碳（CO）气体，有时还可能进入建筑物内的办公区域。 因此，所有车库都设计了排风扇装置（一般带有风速控制和开/关控制），而且有些车库还设计有排烟扇装置，以备发生火灾时使用。 许多建筑的车库排风扇都是每天24小时不间断全速运行，即使是在车库车辆很少或根本没有车辆的情况下也是如此（比如在夜间或周末）， 浪费了大量能源（尤其是车库无人的时候）。 如果车库排风扇的运行能与空气质量的实际需求相匹配，就既能将CO浓度维持在对所有人员都安全的水平内，又能达到节省能源、节约费用之目的。 | N-NC
| Yes | 中国目前对一氧化碳的容许暴露极限值为每小时平均10 mg/m3（“室内空气质量标准”（GB/T18883-2002））。 美国职业安全与健康管理局目前对一氧化碳的容许浓度是：每天 8 小时加权时间内空气中的平均浓度为 50 ppm （55 mg/m3），最高上限是 200 ppm （229 mg/m3）。 | Y-N-NC
| Yes | 建议： 由于一氧化碳（CO）是汽车产生的有毒尾气，会在车库中聚积，因此有必要严格控制一氧化碳的浓度，特别是在人员进出车库的时段内。 | Y
| Yes | 利用车库现有的CO传感器监测一氧化碳浓度，并据此调节风扇的运行，方法是直接将传感器连接到风扇上、或者将之连接到楼宇自控系统上，从而控制风扇的运行。 不论是哪一种方法，CO传感器都可以感测到室内的一氧化碳的浓度，从而自动（或手动）调节风扇的运行，将一氧化碳的浓度控制在安全水平以内。 | Y
| No/Not sure | 将CO传感器设置为在早、晚车流量最大时每15分钟记录一次CO浓度，在一周其它时间段每两小时记录一次。 将测量值与推荐范围（25-50 ppm）进行比较后，据此对风扇的运行进行相应调整，使所有区域的CO浓度在全天各时段都处于推荐允许范围之内，并在车库无人时停止风扇运行（只要CO浓度在推荐范围以内即可）。 确定了所有风扇的必需运行时间和运行速度后，即可按需求调节风扇的设定值。 调整后重新进行测量，以确保车库内任何一点的CO浓度均不超过50ppm。 | Y
| No/Not sure | 建议： 如果不能通过对楼宇自控系统重新编程来控制风扇运行速度或开/关，就由人工来操作。 若要确定所有风扇的必要运行时间和运行速度，首先应测量当前的一氧化碳浓度。 在车库内选取不同的CO数据采集点，比如：在多层车库的每一层设四个数据采集点。 确保这些采集点包括空气流通最差的位置以及离通风口或风扇最远的位置，测得最差情况下的CO浓度非常重要。 | N-NC
No/Not sure
|  | 利用手持CO浓度测量计，在一周内的不同天内、每天不同的时段内，测量并记录车库的CO浓度（在风扇按现阶段时间表运行的状态下测取）。在早、晚车流量最大时每15分钟记录一次CO浓度，在其它时间段每两小时记录一次。 将测量值与推荐值（25-50 ppm）进行比较后，据此对风扇的运行时间进行相应调整，使所有区域的CO浓度在全天各时段都处于推荐允许范围之内，并在车库无人时停止风扇运行（只要CO浓度在推荐范围以内即可）。 确定了所有风扇的必需运行时间和运行速度后，将时间表记录下来并分发给负责建筑运行的人员，以便进行人工操作。 运行时间表调整后，重新进行测量，以确保车库内任何一点的CO浓度均不超过50ppm。 | N-NC
|  | 由于CO是有害气体，因此应仔细计算并进行长期监测，以确保车库用户的安全。 季节变更时以及车库使用率发生很大变化时，均应定期重复上述步骤。 如果在早、晚时段人员进出车库时测取的CO浓度大大超出推荐范围，则应在使用车库排风扇的同时考虑使用排烟扇排出散车库中的CO。 | Y-N-NC
| 11 | 使建筑物保持微弱正压的运行状态
|  | 许多建筑在不经意中就处于负压运转状态。 建筑内处于负压状态的迹象包括： 大门难以关闭、门口气流过快、室内有湿气凝结等。 如果建筑内有上述情况出现，就说明是室内负压情况。 | NC
|  | 背景： 许多建筑在不经意中就处于负压运转状态。 这样会导致室外空气通过大门、窗户、建筑外立面缝隙和孔隙渗入楼内。 渗入的空气在进入室内之前未经过滤或调节，从而给机械系统带来了额外负担。 常见的现象是：湿气渗入凝结在墙壁上，导致潮湿和霉菌生长。 并会使门和电梯的运行受到异常影响。 建筑内处于负压状态的迹象包括： 大门难以关闭、门口气流过快、室内有湿气凝结等。 如果建筑内有上述情况出现，就说明是室内负压情况。 | N
|  | 背景： 室内负压运行会导致室外空气通过大门、窗户、建筑外立面缝隙和孔隙渗入楼内。 渗入的空气在进入室内之前未经过滤或调节，从而给机械系统带来了额外负担。 常见的现象是：湿气渗入凝结在墙壁上，导致潮湿和霉菌生长。 并会使门和电梯的运行受到影响。 | NC
|  | 建议： 纠正上述问题，有助于将调节后的空气保留在室内并阻止未经调节的室外空气通过缝隙和门道渗入。 如果大厦保持微正压运行，暖通空调系统就可对空气进行适当的控制，确保对空气的适当过滤、调节、湿度控制和分送， 从而提高室内空气质量。同时，不必对因负压渗入的室外空气进行调节，还节省了能源的使用。 首先，还应确保排气口风阀和进气口风阀正常工作，确保不会发生造成压差的故障。 当确认上述风挡工作正常之后，调节送风和回风压差、新风量和排风率，直至达到略微正压状态。 为了达到节能最大化，可在可行的情况下重编楼宇自控系统算法程序。 | N-NC
| 12 | 定期清洗和检查所有风挡
如果无此方面信息，可按以下建议确保对风挡进行相应维护。
|  | 背景： 遵照时间表和程序对所有通风阀进行检查和清洗，对于提高暖通空调系统的效率来说非常重要。 这一方法既可延长设备的使用寿命，又可以节省能源、提高室内空气质量。 建议： 制订定期检查和清洗风挡时间表和程序。 工作内容包括：用肥皂水清洗，润滑运动部件，确保所有部件工作正常、无损坏。 分派物业人员定期执行这些任务，如果按既定时间表清洗之后又发现风挡变脏污，应增加时间表中的清洗频度。 定期的清洗和维护可提高暖通空调系统的工作效率、延长设备寿命，同时还可节约能源、提高室内空气质量。 | N-NC
| 13 | 更加积极地检查盘管和过滤网
|  | 如果不确定是否定期清洗盘管和过滤网，可以每月进行定期清洗并采取以下建议措施，从而取得节能效果。 | NC
|  | 背景： 过滤网和盘管是暖通空调系统的两个最重要的组成部分。 它们是机械装置与其所影响的环境最直接的相互作用点。 因此，污渍和灰尘会致使整个盘管中热传递能力下降，并且随着过滤网越来越脏，空气传递以及风机传递空气所需的能量会增加。 制订积极的盘管和过滤网清洗时间表始终是节能建筑物维护中不可或缺的工作。 即使在维护人员汇报已采用积极的清洗方法时，过滤网和盘管的脏污仍会经常出现。 通常，工作人员以楼宇自动控制系统压力降警报器是否报警来衡量是否有清洗过滤网的必要。 我们的经验表明, 这不是争取低成本节能的积极方法。 | NC
|  | 背景： 过滤网和盘管是暖通空调系统的两个最重要的组成部分。 它们是机械装置与其所影响的环境最直接的相互作用点。 因此，污渍和灰尘会致使整个盘管中热传递能力下降，并且随着过滤网越来越脏，空气传递以及风机传递空气所需的能量会增加。 制订积极的盘管和过滤网清洗时间表始终是节能建筑物维护中不可或缺的工作。 即使在维护人员汇报已采用积极的清洗方法时，过滤网和盘管的脏污仍会经常出现。 通常，工作人员以楼宇自动控制系统压力降警报器是否报警来衡量是否有清洗过滤网的必要。 但这并不是积极主动争取低成本节能的积极方法。 | N
|  | 建议： 一般来说，建议经常清洗盘管和过滤网，并根据当地实际情况制定相应的清洗时间表。 在市区可能会有较多的颗粒物和其它需要过滤的物质。 定期对盘管和过滤网进行严格检查最能准确地反映出是否需要制订更为积极的清洗时间表。 用手指或干净的抹布擦抹过滤网的表面，便可判断其脏污程度。 因为这一措施不常为维护人员所采用，因此需要对此予以鼓励和监督，可制定核对清单，指派一名员工负责，以确保按时执行。 可更换的过滤网可分批清洗，以减少这一工作所需的劳动力，根据当地实际情况亦可考虑采用预过滤网。 | N-NC
|  | 如果盘管和过滤网不易清洗，应记录这一过程，由熟悉这一工作的专人清洗，寻找合适的清洗方法。 比如，如果盘管和过滤网置于高处或位于终端单元中、不方便经常使用液态化学品清洗，这种情况下可以采用真空洗涤和利用压缩空气清洗。 总之，目的是结合现状和实践做法，找出一个积极的、可持续的、合理的清洗方法。 | N-NC
| 14 | 根据住户实际需求调整热水锅炉运行时间
|  | 请与热水锅炉厂家联系，询问该设备是否有定时开关可供手动调节。 请参照以下原则来确定这一方法是否适用。 | NC
|  | 背景： 如果热水锅炉带有定时开关，就可以根据住户的实际需求调整热水锅炉的运行时间。 如果按住户的实际需求供应热水，可以降低热水锅炉的能耗、节约开支。 建议： 利用定时开关根据住户对热水供应的实际需求调节热水锅炉运行时间。 首先确定从打开开关到热水出水所需要的时间， 然后确定关闭热水锅炉后，热水能够保温多长时间。 这两个数据可作为前置时间和滞后时间反映到运行时间表的调整中。 | Y
|  | 背景： 如果热水锅炉没有安装定时开关，应安装定时开关，供物业员工开启/关闭热水锅炉。从而使热水锅炉的运行与住户的实际需求相匹配。按住户的实际需求供应热水，就可以降低热水炉的能耗、节约开支。 建议： 安装定时开关,根据住户对热水供应的实际需求调节热水锅炉运行时间。 首先确定从打开开关到热水出水所需要的时间， 然后确定关闭热水锅炉后，热水能够保温多长时间。 这两个数据可作为前置时间和滞后时间反映到运行时间表的调整中。 | N-NC
|  | 下一步，利用楼宇自控系统每间隔15分钟到1小时记录一次用水量，从而确定典型白天时间内的热水需求时间表。 将这一数据绘成一条24小时曲线，用以确定高峰用水时段。 制订一份需求时间表并确定典型日热水最高需求时段和最低需求时段，据此调节热水锅炉运行时间表。 在调整启动时间时，一定要把水温加热所需的前置时间考虑进去。 当锅炉中所存热水足以满足当天余下时间内的需求时，可关闭热水锅炉。 | Y-N
|  | 下一步，利用楼宇自控系统每间隔15分钟到1小时记录一次用水量，从而确定典型白天时间内的热水需求时间表。 将这一数据绘成一条24小时曲线，用以确定高峰用水时段。 制订一份需求时间表并确定典型日热水最高需求时段和最低需求时段，据此调节热水锅炉运行时间表。 在调整启动时间时，一定要把水温加热所需的前置时间考虑进去。 当炉中所存热水足以满足当天余下时间内的需求时，可关闭热水锅炉。 | NC
|  | 典型工作日的用水量走势确定后，将热水锅炉运行能耗与市电供应电价走势进行对比，找出最大节能点（见以下图例）。 如果将热水锅炉的运行时间绕开高峰电价时段，可以避免高额的电费开支。 各个热水锅炉的启动时间可以分别设定，从而以最节能的方式按需供水。 下图是24小时内用电量和电价的比较， 将热水锅炉的运行时间避开高峰电价时段，可以降低成本。 应对住户进行访查，并对热水的供应情况进行测试，从而确保满足住户的热水需求量。 当建筑的入住率、使用情况或运营时间发生变化时，应重新对热水锅炉的运行时间表进行评估。 | Y-N-NC
|  | 上图显示了热水锅炉基于时段电价在24小时内的运行情况。 热水锅炉在早上推迟运行，避开上午7点到10点期间的高峰电价时段。 热水锅炉在住户到达之前有一个小时预热时间，然后在低电价时段运行，此外还减少了运行时间。 | Y-N-NC
| 15 | 重新设定冷机出水温度
|  | 与建筑的工程技术人员探讨如何对冷冻水水温进行调节。 制冷负荷随季节的不同而差异很大，但很多建筑的冷机出水温度却通常是常年不变。 如果是这种情况，可按如下建议进行。 | NC
|  | 背景： 多数情况下，冷机出水温度为设计时设定的温度，以确保高峰制冷负荷条件下产生足够的制冷量。 也就是说，这些盘管设计是：在预计的当地气候和天气条件下的极限负荷下，其供给温度能满足设定点要求。 通常情况下，冷机出水温度的设计值往往低于建筑物制冷负荷所需的温度。 在制冷负荷非高峰时段内，可以略微提高冷冻水水温，以便降低制冷设备的能耗。 | N-NC
|  | 建议： 每个建筑的情况各不相同，所以各个物业工程技术团队均需确定室外温度与满足室内温度设定点的冷冻水水温之间的关系。 因此，应收集室外温度、冷机出水温度和由此得出的室内温度设定点的数据。 一般来说，楼宇自控系统可以记录这些数据，可帮助确定最佳条件。 楼宇自动控制系统可根据测得的数据关系，对应于室外气温相应地升高或降低冷机出水温度。 在未安装楼宇自动控制系统的建筑内，可以手动调节冷机出水温度，根据物业工程人员的情况选择每天、每周、每月或每季度调节一次。 调节频率越高，节能效果就越好。 | N-NC
|  | 下图：冷机出水温度设计值（左）与调节后的冷机出水温度（右）之比较。 在将室内温度维持在定点的同时，根据室外温度改变冷机出水温度，可以降低冷机的能耗从而节省开支。 | N-NC
| 16 | 监测静态压力
|  | 如果此信息不明确，应召开物业员工会议，以便确定是否已采取了监测静态压力的措施。 | NC
|  | 背景： 如果阀门限制了可变风量通风阀的空气流通而且新风机的风扇速度没有调节，就会使空气管道中的静压增大。 静压的增高是系统电机耗能过高的警报， 物业人员可通过监测空气管道中的静态压力并调整新风机的风扇转速使静压降回设定值来节省能源、降低开支。 | N-NC
|  | 建议： 建议物业人员应根据需求设定变风量系统的供气管道压力（也即静态压力），减少对新风机和冷机的需求，从而达到节能的目的。使用控制系统根据内部负荷的变化来自动改变静态压力，这一过程可由变风量系统的通风阀门开度来表示。这一调整方法比恒定静态压力的方法更节能，特别在部分负荷运行的条件下最为显著。这种措施应该基于变风量数字控制箱的回馈信号。这就需要频繁的测量变风量系统的通风阀特别是离新风机最远的或者管道最长的变风系统工作箱。与建筑工程师一起完善静态压力的设置。 | N-NC
| 17 | 管理供暖/制冷系统，避免能源浪费
|  | 背景： 如果建筑内采用的是四管系统，就有可能是制冷与加热系统同时工作。 这种现象发生在建筑内邻窗区域需要供暖（室外空气较低时）而室内又由于计算机、照明灯和人员散热需要制冷的情况下。 如果未能将外环的内环供热管路严格控制在一个中间设定点上，系统就有可能浪费大量能源。 应为这样的区域选择一个温度设定点，提高周边温度，降低中央温度。否则分离的两路系统可能会相互抵消，无法达到设定的温度点，从而导致能源浪费。 | Y
|  | 建议： 对楼宇自控系统编程，使之逐步达到温度设定点。 选择温度设定点时，应考虑入住率的变动、建筑的采光朝向以及其它负荷因素。 最重要的是，所选的温度两个设定点不应重合，也就是说，中央供冷的温度设定点一定要高于周边供暖的温度设定点。 这样一来，两套系统就不会相互冲突，从而避免可能发生的能源浪费。 例如，如果建筑的周边供暖温度为22摄氏度，则内环系统的制冷设定点应为24摄氏度。 物业人员应细心监测建筑内的实际温度，确保温度在两个设定点之间。 | Y
|  | 应确认温度调节器的读数能准确反映所控系统的输出，确保建筑内的人员对产生的温度感到满意。 可考虑将室外温度数据、室内温度设定点以及产生的温度记录下来，以便进一步优化温度点的设定。 | Y
| 18 | 适当使用变频驱动装置
|  | 如果无此方面信息，应询问建筑工程技术人员。 如果安装的很少或没有安装，可按如下建议进行。 | NC
|  | 背景： 许多暖通空调系统中的电机和气/水配送设备都是以恒定的速度运行， 但其负荷的变动却很大，因此，以单一速度运行可能会导致频繁开关、或能源浪费。 这种情况在风机和泵的使用中尤为普遍。 如果在负荷变动很大的设备上安装变频驱动装置，可以针对负荷以最高效的功率运行，从而达到节约能源的目的。 建议： 考虑在建筑系统中负荷变动较大的控制电机上安装变频驱动装置。 有些设备安装变频驱动装置的节能效果可能高于其它设备， 所以应计算调整电机负荷后的预期节能成效，以便对建筑内的节能潜力排出优先等级。 | Y-NC
| 19 | 制订一份冷却塔维护计划
|  | 如果无此方面信息，应召开物业员工会议，确定是否已建立了冷却塔/蒸发器维护计划和两个系统的水处理计划。 如果尚未建立，可按如下原则进行。 | NC
|  | 背景： 定期对冷却塔/蒸发器进行维护并进行水处理（包括定期维护措施），可提高冷却塔和蒸发器系统的能源利用效率并延长使用寿命。 建议： 制订一份冷却塔/蒸发器维护计划， 在该计划中明确维护频度以及执行此项维护任务的人员。 还应列出日常维护措施，其中包括：系统冲洗、防止结盐或使用电导率测量仪表、在寒冷天气下排干存水以避免使用防冻加热器，等等。 通过这些措施，可延长建筑冷却塔和蒸发器系统寿命、减少大修故障、以最高效率运行。 | N-NC
| 20 | 将保洁工作安排在白天
背景： 有很多保洁人员是在住户下班后开始工作，他们将打扫过的无人区域的灯打开来表示已打扫完毕， 下班后仍为建筑供能、以及保洁人员让已打扫过的区域整夜照明，都会浪费很多电。 一般来说，办公房间的使用时间只占到一周时间的25-30%，所以即使是少量的通宵照明和周末照明，也会浪费大量能源。
建议： 与楼内租户和保洁人员一起制订一套白天清洁的措施（保洁人员在白天办公时间工作）。 将清洁安排在白天进行，其时间表的制订应基于建筑使用模式和建筑机械系统的情况，因为这些因素决定了建筑物是否支持“睡眠”模式（即所有非基本照明和暖通空调设备均关闭）。 在住户三班轮班制的建筑、或不能关闭耗能系统的建筑内，不大可能通过将清洁安排在白天这一措施达到节能目的。
建议： 如果无法将外包保洁人员的工作安排在白天进行，应确保对夜间工作的人员进行培训，使之养成关闭非基本照明的习惯，还要确保物业人员将所有非基本用途的暖通空调设置为在无人时段关机。 还可以培训保安人员，确保在清洁工离开后关灯。
| 21 | 通过不断宣传来增强住户的节能意识
|  | 背景： 住户在建筑节能中的作用不可忽视，可取得可观的效果，因为他们办公区域内的电脑和照明灯常常在夜间也是开启的。 通过开展宣传活动（包括定期提供信息），让住户了解更多的节能具体措施，为整个建筑实现节能目标助一臂之力。 | N
|  | 建议： 物业管理方可向住户通报自身在节能开展的工作，为住户推荐节能措施，通过多种渠道介绍改变行为方式所带来的环保效益和经济效益。 可考虑开发一份向建筑内住户定期宣传的计划，比如节能小窍门宣传页、或将其与其它资料（比如每月收费时）一起以新闻通讯稿的形式向租户定期发放。 邀请住户与物业员工一起分享其它节能好点子，鼓励住户积极参与到建筑节能活动中来。 | N
|  | 以下是住户可以采取的一些节能措施之例： 下班后关闭电脑和照明灯、在计算机内启用“睡眠模式”、根据天气调节温度调节器以降低加热/制冷负荷，等等。 | N
| 22 | 向关键受众宣传采取节能措施后取得的成果
|  | 背景： 一定要记录下采取节能措施之前和之后的数据，以便计算出节能成果。 物业管理人、业主和其他利益相关方并不一定全面了解工程技术人员和设备人员采取的节能措施， 因此有必要将节能效果公之于众，让大家了解取得的成就。 | N
|  | 建议： 制订一套向利益相关者通报建筑节能成就的措施。 建筑物业主、管理方甚至入驻建筑内的公司都可能有兴趣了解贵方在节能方面都做了哪些工作。 如果已收集了数据并进行了分析，就应和大家分享其带来的经济效益和环保效益。 | N
|  | 与建筑工程人员和高级管理层的沟通方式： | N
|  | ● 每月将带有图表和表格的报告张贴在工程人员能看到的地方。 | N
|  | ● 向高级管理层提交报告。 | N
|  | ● 与建筑的工程技术人员和高级管理层会面： | N
|  | ● 共享数据分析结果。 | N
|  | ● 讨论存在的问题以及可能的解决方案。 | N
|  | ● 找出可持续提高能效的方法。 | N
|  | 应确保与建筑的业主和住户定期沟通，向业主汇报具体节能成果的最新情况以及今后计划开展的节能措施， 经常向住户通报节能成就并认可他们对节能的贡献。 | N
| 23 | 进行成本收益分析，从而排列出节能投资升级的优先次序
|  | 背景： 在确定哪种投资级别的节能措施最具成本效益时，简单的成本收益分析是非常有用的方法， 可为建筑节能措施的优先次序排列提供依据。 如果计算出几年内粗略的回报率（等于首次费用除以每年的节约费用），有助于确定哪些升级措施可在最短时间内能通过节省的能源开支收回投资。 | N
|  | 建议： 将首次费用总额（即：购买新灯泡和其它所需设备的费用）除以每年节约的能源开支（即：使用旧灯泡在一年内发生的能耗开支减去使用新灯泡的能耗开支），就可得出节能投资的粗略回报率。 所得结果是能耗开支的节约与购买成本相抵所需要的时间（年）。 以下列出的是首次费用以及节约费用之例： | N
|  | 可能发生的首次费用： | N
|  | ● 产品 | N
|  | ● 额外的劳动成本 | N
|  | ● 税 | N
|  | ● 工作流程中断或收入损失 | N
|  | ● 额外的运行和维护 | N
|  | 可能节约的费用 | N
|  | ● 能源与需求的节省 | N
|  | ● 出租率或工作效率的提高 | N
|  | ● 建筑舒适度的提高 | N
|  | ● 运行和维护工作量的减少 | N
|  | 在做出任何投资决定之前，均应进行成本收益分析，以便确定初始投资是否划算。 分析时应将所有成本和所有收益考虑进去，使管理层对投资在设备寿命期内的总体净收益做到心中有数。 | N
[5 empty] | 19 | 20 | 22
[5 empty] | 21 | 11 | 19
[5 empty] | 57 | 51 | 58
返回第一页：当前采取的措施
返回问题
打印
Sustainable Buildings 可持续建筑

## Translation
Chinese
FALSE
2
Translation |  |  | English | Chinese
| 编号 |  | Questions
建筑名称： |  | 3 | Building Name: | 建筑名称：
管理人员： |  | 4 | Building Manager: | 管理人员：
潜力评估问卷 |  | 5 | Opportunity Assessment Questionnaire | 潜力评估问卷
根据建筑的情况选择下列相应选项 |  | 6 | Fill out the responses to the questions below based on knowledge of the building. | 根据建筑的情况选择下列相应选项
是否将建筑能效月数据（包括每月的能耗、每月能源费用、每月高峰需求信息等）集中整理在一起（比如整理在一个电子表格中）？ | 1 | 7 | Is monthly building performance data (including monthly energy consumption, monthly energy cost, peak demand information, etc.) organized in one central location, such as a spreadsheet? | 是否将建筑能效月数据（包括每月的能耗、每月能源费用、每月高峰需求信息等）集中整理在一起（比如整理在一个电子表格中）？
是否在建筑工程人员和物业人员中间定期开展建筑能耗数据和趋势的讨论？ | 2 | 8 | Are the building's energy data and trends regularly discussed among building engineering and facility management staff? | 是否在建筑工程人员和物业人员中间定期开展建筑能耗数据和趋势的讨论？
建筑内是否有可以控制照明和设备运行时间的楼宇自控系统？ | 3 | 9 | Does the building have an automated controls system (BAS) with the capability to control operating schedules for building lighting and equipment? | 建筑内是否有可以控制照明和设备运行时间的楼宇自控系统？
建筑内的系统和设备是否有书面的开机/关机时间表？ | 3a | 10 | Is there a written operating schedule of on/off times for building systems and equipment? | 建筑内的系统和设备是否有书面的开机/关机时间表？
是否测量过建筑的照明等级并与推荐的照明等级进行过比较？ | 4 | 11 | Have building lighting levels been measured and compared to recommended levels? | 是否测量过建筑的照明等级并与推荐的照明等级进行过比较？
建筑内是否有正常运营时间内不是一直有人的区域（如：会议室、厨房、休息室、仓库、会客室、计算机房等）？ | 5 | 12 | Does the building have areas that are not consistently occupied during hours of operation (such as conference rooms, kitchens, restrooms, storage rooms, guest offices, computer rooms, etc)? | 建筑内是否有正常运营时间内不是一直有人的区域（如：会议室、厨房、休息室、仓库、会客室、计算机房等）？
建筑内是否有日光采光充足的区域？ 住户是否愿意降低人工照明等级或在白天有日光时完全关闭人工照明灯？ | 6 | 13 | Do some building areas have access to ample daylight? Do occupants prefer to use reduced artificial light levels, or turn artificial lights off completely in daylit spaces? | 建筑内是否有日光采光充足的区域？ 住户是否愿意降低人工照明等级或在白天有日光时完全关闭人工照明灯？ |  |  | TRUE
建筑目前是否使用室外新风来将温度保持在设定点上？ | 7 | 14 | Does the building currently use outdoor air to contribute to maintenance of set point temperatures? | 建筑目前是否使用室外新风来将温度保持在设定点上？
是否使用室外新风在清晨住户到来之前将室外冷空气引入建筑内？ | 8 | 15 | Is outdoor air used to cool the building in the morning prior to occupant arrival? | 是否使用室外新风在清晨住户到来之前将室外冷空气引入建筑内？
楼宇自控系统是否测量建筑内部区域的二氧化碳（CO2）含量？ | 9 | 16 | Does the building’s automation system measure carbon dioxide (CO2) levels in interior building zones? | 楼宇自控系统是否测量建筑内部区域的二氧化碳（CO2）含量？ |  | Question | Value
建筑是否有已安装通风风扇的地下车库？ | 10 | 17 | Does the building have an underground parking structure equipped with ventilation fans? | 建筑是否有已安装通风风扇的地下车库？ |  | 1 | 4
车库是否安装了一氧化碳传感器？ | 10a | 18 | Is the garage equipped with carbon monoxide sensors? | 车库是否安装了一氧化碳传感器？
建筑是否在微弱正压的状态下运行？ | 11 | 19 | Does the building operate at a slightly positive pressure? | 建筑是否在微弱正压的状态下运行？ |  | 2 | 4
是否按时间表由指定人员定期检查和清洗所有风挡？ | 12 | 20 | Is the inspection and cleaning of all air dampers regularly scheduled and assigned to specific staff? | 是否按时间表由指定人员定期检查和清洗所有风挡？
是否至少每月一次定期检查暖通空调盘管和过滤网？ | 13 | 21 | Are HVAC coils and filters inspected monthly (or more frequently)? | 是否至少每月一次定期检查暖通空调盘管和过滤网？ |  | 3 | 2
建筑内的热水锅炉是否有定时开关以便物业人员可以在建筑运营时间内开启/关闭？ | 14 | 22 | Does the building’s boiler have time switches that allow facility staff to turn boilers on and off during operating hours? | 建筑内的热水锅炉是否有定时开关以便物业人员可以在建筑运营时间内开启/关闭？
物业员工是否制订了根据室内制冷负荷和室外温度改变冷机出水温度的时间表？ | 15 | 23 | Has facility staff developed a varying chilled water temperature schedule depending on internal cooling load and outdoor air temperatures? | 物业员工是否制订了根据室内制冷负荷和室外温度改变冷机出水温度的时间表？ |  | 3a | 4
楼宇自控系统是否能对静态压力的升高做出响应？ | 16 | 24 | Does the building control system (BAS) respond to increases in static pressure? | 楼宇自控系统是否能对静态压力的升高做出响应？
建筑内采用的制冷/供暖是四管道独立双路系统（一路周边供暖/制冷，一路为中央供暖/供冷）？ | 17 | 25 | Does the building have a four-pipe system supplying two separate tracks of heating/cooling – one servicing the perimeter of the building and another servicing the building core? | 建筑内采用的制冷/供暖是四管道独立双路系统（一路周边供暖/制冷，一路为中央供暖/供冷）？ |  | 4 | 4
建筑内暖通空调系统和水配送设备的电机是否负荷变动很大？ | 18 | 26 | Does the building HVAC and water distribution equipment use motors with highly variable loads? | 建筑内暖通空调系统和水配送设备的电机是否负荷变动很大？
物业员工是否按计划对冷却塔/蒸发器进行维护（包括每周、每月、每年维护和水处理措施）？ | 19 | 27 | Does facilities staff follow a cooling tower/evaporator maintenance plan that includes weekly, monthly, and annual maintenance and water treatment measures? | 物业员工是否按计划对冷却塔/蒸发器进行维护（包括每周、每月、每年维护和水处理措施）？ |  | 5 | 4
建筑的保洁人员是内部员工么？ | 20 | 28 | Are building cleaning staff managed in-house? | 建筑的保洁人员是内部员工么？
清洁工作是在上班时间进行吗？ | 20a | 29 | Does cleaning take place during business hours? | 清洁工作是在上班时间进行吗？ |  | 6 | 4
建筑的保洁人员是外部承包人员么？ | 20b | 30 | Are building cleaning staff outside contractors? | 建筑的保洁人员是外部承包人员么？
有可能制定清洁时间表吗？ | 20c | 31 | Is it possible to schedule cleaning times? | 有可能制定清洁时间表吗？ |  | 7 | 4
物业管理人员是否制定了向建筑内住户宣传节能窍门的政策？ | 21 | 32 | Does facility staff have a policy for communicating energy saving tips to building occupants? | 物业管理人员是否制定了向建筑内住户宣传节能窍门的政策？
物业员工目前是否向建筑业主、管理公司或其他重要利益相关者通报节能方面的成就以及具体节能效果？ | 22 | 33 | Does facility staff currently communicate energy-related achievements and savings to the building owner, management company, or other important stakeholders? | 物业员工目前是否向建筑业主、管理公司或其他重要利益相关者通报节能方面的成就以及具体节能效果？ |  | 8 | 4
建筑管理方是否进行成本收益分析以便排列节能投资升级的优先次序？ | 23 | 34 | Does building management perform cost-benefit analyses to prioritize energy efficient investment upgrades? | 建筑管理方是否进行成本收益分析以便排列节能投资升级的优先次序？
生成报告 |  | 35 | Generate Report | 生成报告 |  | 9 | 4
是 |  | 36 | Yes | 是
否 |  | 37 | No | 否 |  | 10 | 2
不确定 |  | 38 | Unsure | 不确定
不适用 |  | 39 | N/A | 不适用 |  | 10a | 1
0 |  | 40 | Report Doing
第一页（共两页）：已实施的建筑最佳实践 |  | 41 | Page 1 of 2: Best Practices Implemented in the Building | 第一页（共两页）：已实施的建筑最佳实践 |  | 11 | 4
已实施的建筑最佳实践 |  | 42 | Best Practices Implemented in the Building | 已实施的建筑最佳实践
根据问卷的答案，该楼已采取了如下推荐措施： |  | 43 | Based on the questionnaire responses, the site is already performing these recommended actions: | 根据问卷的答案，该楼已采取了如下推荐措施： |  | 12 | 4
监测能效 | 1 | 44 | Monitor energy performance | 监测能效
与建筑物业人员和工程技术人员定期讨论能耗数据和趋势 | 2 | 45 | Regularly discuss energy data and trends with building facility staff and engineers. | 与建筑物业人员和工程技术人员定期讨论能耗数据和趋势 |  | 13 | 4
利用楼宇自控系统（BAS）控制运行时间 | 3 | 46 | Utilize BAS to regulate operating schedules. | 利用楼宇自控系统（BAS）控制运行时间
为建筑内系统的日常控制制订一份书面的运行时间表 | 3a | 47 | Develop a written operating schedule for daily building system controls. | 为建筑内系统的日常控制制订一份书面的运行时间表 |  | 14 | 4
测量照明等级并予以纠正 | 4 | 48 | Measure and correct lighting levels. | 测量照明等级并予以纠正
在偶尔使用的区域安装人体传感感应器 | 5 | 49 | Install occupancy sensors in areas with intermittent occupancy. | 在偶尔使用的区域安装人体传感感应器 |  | 15 | 4
考虑在日光采光充足的区域安装光电传感器 | 6 | 50 | Utilizing photo sensors in areas with ample daylight. | 考虑在日光采光充足的区域安装光电传感器
采用节能运行策略，将温度保持在设定点上 | 7 | 51 | Utilize economization strategies to contribute to maintenance of set point temperatures. | 采用节能运行策略，将温度保持在设定点上 |  | 16 | 4
采用预冷策略以达到早上的设定温度 | 8 | 52 | Utilize pre-cooling strategies to contribute to morning set point temperatures. | 采用预冷策略以达到早上的设定温度
测量二氧化碳含量并按实际需求调节新风进风量 | 9 | 53 | Monitor indoor CO2 levels and adjust fresh air intake as needed. | 测量二氧化碳含量并按实际需求调节新风进风量 |  | 17 | 4
对车库风扇的运行进行管理，确保一氧化碳浓度保持在安全水平上 | 10 | 54 | Managing garage fan operation to ensure safe levels of CO. | 对车库风扇的运行进行管理，确保一氧化碳浓度保持在安全水平上
使建筑物保持微弱正压的运行状态 | 11 | 55 | Operate building at a slightly positive pressure. | 使建筑物保持微弱正压的运行状态 |  | 18 | 4
定期清洗和检查所有风挡 | 12 | 56 | Clean and inspect all air dampers regularly. | 定期清洗和检查所有风挡
更加积极地检查盘管和过滤网 | 13 | 57 | Inspect coils and filters aggressively. | 更加积极地检查盘管和过滤网 |  | 19 | 4
根据住户实际需求调整热水锅炉运行时间 | 14 | 58 | Regulate boiler operations according to occupant demand. | 根据住户实际需求调整热水锅炉运行时间
重新设定冷机出水温度 | 15 | 59 | Reset chiller coil temperature. | 重新设定冷机出水温度 |  | 20 | 2
监测静态压力 | 16 | 60 | Monitor static pressure. | 监测静态压力
管理供暖/制冷系统，避免能源浪费 | 17 | 61 | Manage heating and cooling systems to avoid energy waste. | 管理供暖/制冷系统，避免能源浪费 |  | 20a | 1
适当使用变频驱动装置 | 18 | 62 | Utilize variable frequency drives (VFDs) where appropriate. | 适当使用变频驱动装置
制订一份冷却塔维护计划 | 19 | 63 | Develop a cooling tower maintenance plan. | 制订一份冷却塔维护计划 |  | 20b | 2
将清洁工作安排在白天 | 20 | 64 | Utilize day cleaning | 将清洁工作安排在白天
通过不断宣传来增强住户的节能意识 | 21 | 65 | Build tenant awareness of building energy efficiency through consistent communication. | 通过不断宣传来增强住户的节能意识 |  | 20c | 2
向关键受众宣传采取节能措施后取得的成果 | 22 | 66 | Communicate results of energy-saving initiatives to important audiences. | 向关键受众宣传采取节能措施后取得的成果
进行成本收益分析，从而排列出节能投资升级的优先次序 | 23 | 67 | Perform cost-benefit analysis to prioritize energy efficient investment upgrades. | 进行成本收益分析，从而排列出节能投资升级的优先次序 |  | 21 | 4
翻到第二页：建议措施 |  | 68 | Cotinue to Page 2: Recommendations | 翻到第二页：建议措施
返回问题 |  | 69 | Back to Questionnaire | 返回问题 |  | 22 | 4
了解建筑能耗趋势是在整个建筑内开展节能的重要一环。 建筑能效监测工具（BPMT）对建筑的物业管理人员非常有用。这是一款基于Excel的免费工具，可跟踪每月能耗量和用水量，并可查看建筑能效分析图表。 BPMT有助于确认能效的变化并定量分析采取节能措施后节约的成本。 | 1 | 70 | Understanding the building’s energy consumption trends is a critical component to improving overall building energy performance. The Building Performance Monitoring Tool (BPMT) may be a helpful tool for building facility staff. This free Excel-based tool allows users to enter and track monthly energy and water consumption data and view a graphical analysis of the building’s performance. The BPMT can help to identify changes in performance and quantify cost savings from energy efficiency measures. | 了解建筑能耗趋势是在整个建筑内开展节能的重要一环。 建筑能效监测工具（BPMT）对建筑的物业管理人员非常有用。这是一款基于Excel的免费工具，可跟踪每月能耗量和用水量，并可查看建筑能效分析图表。 BPMT有助于确认能效的变化并定量分析采取节能措施后节约的成本。
当物业人员熟悉了建筑的用能模式，他们就可以更容易地辨认出非预期开支和能耗的上升。 用能量的上升可能与运营上的变化、入住率和入住时间的变动、天气情况或设备机械故障有关。 熟悉了建筑典型用能情况之后，员工们可以辨别出能耗或能源费用的变化并采取应对措施，在这种状况升级之前就能对问题做出诊断。 | 2 | 71 | When facilities staff are familiar with the building’s energy use patterns, they can more easily identify unexpected costs and consumption increases. These increases can be related to operational changes, varying occupancy rates and schedules, weather conditions, or equipment mechanical malfunctions. Familiarity with the building’s typical energy use profile allows staff to identify and respond to changes in consumption or costs and diagnose the problem before the condition escalates. | 当物业人员熟悉了建筑的用能模式，他们就可以更容易地辨认出非预期开支和能耗的上升。 用能量的上升可能与运营上的变化、入住率和入住时间的变动、天气情况或设备机械故障有关。 熟悉了建筑典型用能情况之后，员工们可以辨别出能耗或能源费用的变化并采取应对措施，在这种状况升级之前就能对问题做出诊断。 |  | 23 | 4
如果员工能认真遵守的话，制订一份书面时间表将是一条简单有效的节能途径。 这一时间表应清楚通知所有物业员工并置便于看到的地方。 应确认当前运行时间表包括以下内容： | 3a | 72 | A written operating schedule can be a simple, effective way to conserve energy if staff carefully follow the schedule guidelines. This schedule should be clearly communicated to all facilities staff and easily accessible. Confirm that the current operating schedule includes: | 如果员工能认真遵守的话，制订一份书面时间表将是一条简单有效的节能途径。 这一时间表应清楚通知所有物业员工并置便于看到的地方。 应确认当前运行时间表包括以下内容：
● 设备与系统的开/停时间（建筑内特定区域） | 3a | 73 | ● Equipment and system stop and start times (for specific building zones) | ● 设备与系统的开/停时间（建筑内特定区域）
● 使用时段（工作日）和非使用时间段（晚上、夜间和周末）的系统运行时间表 | 3a | 74 | ● System operating schedules for both occupied (work day) and unoccupied hours (evenings, nights, and weekends) | ● 使用时段（工作日）和非使用时间段（晚上、夜间和周末）的系统运行时间表
● 指派专人负责每项工作 | 3a | 75 | ● A designated staff member responsible for each task | ● 指派专人负责每项工作
考虑制订一份简单的核对清单作为员工对照检查之用。 核对清单置放的地方应方便员工每天查阅、标注完成情况。 应确保定期评估并更新运行时间表核对清单，按入住率、季节的变化进行调整。 | 3a | 76 | Consider developing a simple checklist to serve as a reminder for staff. This checklist could be posted in a location where staff can reference it daily and mark completion of tasks. Be sure to evaluate and update the operations checklist periodically to adjust for changes in occupancy, seasons, etc | 考虑制订一份简单的核对清单作为员工对照检查之用。 核对清单置放的地方应方便员工每天查阅、标注完成情况。 应确保定期评估并更新运行时间表核对清单，按入住率、季节的变化进行调整。
对照明等级进行测量，确保针对住户工作需求达到最佳照明，这是能源管理最有效的一种方式。 建筑的初始设计照明等级可能会高于住户需求，“过度照明”现象可能会影响住户的工作效率和舒适度，此外还会加大能耗量、增加成本。 由于照明需求随入住率的波动和新活动的增加而变动，因此有必要对照明等级进行定期测量和记录。 如果建筑室内照明水平的测量只是在设计期间或在三年前或更早进行的，则应对目前等级进行测量，并根据测量结果纠正照明浪费现象，从而达到节能省钱、提高住户舒适度的目的。 | 4 | 77 | Measuring lighting levels to ensure they are providing the optimal illumination for occupant tasks is an effective strategy for managing energy. The original building design lighting levels may provide more light than needed by occupants and “over-lit” conditions can affect occupant productivity and comfort, in addition to wasting energy and increasing energy costs. Since lighting needs can change as occupant levels fluctuate or new activities are performed, it is important to take lighting measurements and document them periodically. If measurements were last taken either during the design of the building interior or more than 3 years ago, measure current levels and correct over-lit conditions accordingly to save money, save energy, and improve occupant comfort. | 对照明等级进行测量，确保针对住户工作需求达到最佳照明，这是能源管理最有效的一种方式。 建筑的初始设计照明等级可能会高于住户需求，“过度照明”现象可能会影响住户的工作效率和舒适度，此外还会加大能耗量、增加成本。 由于照明需求随入住率的波动和新活动的增加而变动，因此有必要对照明等级进行定期测量和记录。 如果建筑室内照明水平的测量只是在设计期间或在三年前或更早进行的，则应对目前等级进行测量，并根据测量结果纠正照明浪费现象，从而达到节能省钱、提高住户舒适度的目的。
此项不适用。 | 5 | 78 | This recommendation does not apply. | 此项不适用。
考虑在日光采光充足的区域安装光电传感器 | 6 | 79 | Consider installing photo sensors in areas with ample daylight. | 考虑在日光采光充足的区域安装光电传感器
利用节能运行方法将室外新风引入室内，可以减少冷机的用能需求；如果结合对室内二氧化碳含量进行监测，还有助于改善室内空气质量。 进行如下定期维护来维持系统的用能效率： 定期检查风挡，确保风挡工作正常；定期评估室内外温度设定点控制功能。 | 7 | 80 | Using economization strategies to supply fresh outdoor air to indoor spaces can reduce the demand for chiller energy and, combined with close monitoring of indoor CO2 levels, can improve indoor air quality. Perform regular maintenance to maintain system efficiency: check dampers periodically to ensure they are operating correctly and regularly re-assess indoor and outdoor temperature set point controls. | 利用节能运行方法将室外新风引入室内，可以减少冷机的用能需求；如果结合对室内二氧化碳含量进行监测，还有助于改善室内空气质量。 进行如下定期维护来维持系统的用能效率： 定期检查风挡，确保风挡工作正常；定期评估室内外温度设定点控制功能。
利用室外空气在住户到来之前冷却室内空间的这一方法称作“预冷”，这是减少冷机能耗的有效措施，同时还可以降低早上时冷机的高峰用电需求。 应确保对风阀和风机进行定期维护，这样既可提高能效又可延长设备寿命。 | 8 | 81 | This method of using outdoor air to cool interior spaces prior to occupant arrival, called pre-cooling, is effective in reducing chiller energy consumption and can reduce the morning chiller electricity demand spike. Ensure that dampers and fans receive proper periodic maintenance to optimize efficiency and prolong equipment lifespan. | 利用室外空气在住户到来之前冷却室内空间的这一方法称作“预冷”，这是减少冷机能耗的有效措施，同时还可以降低早上时冷机的高峰用电需求。 应确保对风阀和风机进行定期维护，这样既可提高能效又可延长设备寿命。
测量二氧化碳含量并按实际需求调节新风进风量 | 9 | 82 | Monitor indoor CO2 levels and adjust fresh air intake as needed. | 测量二氧化碳含量并按实际需求调节新风进风量
如果将建筑保持在稍微弱正压的状态下运行，可取得节能效果。 如果气压达到平衡，就能维持调节后的空气质量并阻止未经调节的空气进入建筑内。 如果建筑保持在稍微正压的状态下，暖通空调系统可对空气进行调节，以确保对空气的正常过滤、调节、湿度控制和配送， 从而提高室内空气质量。同时，不必对因负压而渗入的室外空气进行调节，还节省了能源的使用。 应定期检查排气口风阀和进气口风阀是否正常工作，随时警惕出现负压状态（包括大门关闭不严、门口气流过快、室内有湿气凝结等）。 如果发生上述现象，应调整供气回气压差、新风量以及排风量，以达到略微正压状态。 | 11 | 83 | Energy is being saved by maintaining a slightly positive building pressure. This pressure balance keeps conditioned air inside and prevents unconditioned air from entering the building. When the building maintains a slightly positive indoor pressure, entry of outside air is controlled by the HVAC system to ensure proper filtration, conditioning, humidity control, and distribution. This results in better indoor air quality, as well as energy savings resulting from not having to condition unwanted air that enters as a result of negative pressure. Periodically check that exhaust and intake air dampers are functioning properly and be alert for symptoms of negative pressure, which include doors that are hard to shut, fast air movement at entrances, and interior condensation. If these symptoms occur, adjust supply and return air differentials, fresh air intake volumes, and exhaust rates to reestablish a slight positive pressure. | 如果将建筑保持在稍微弱正压的状态下运行，可取得节能效果。 如果气压达到平衡，就能维持调节后的空气质量并阻止未经调节的空气进入建筑内。 如果建筑保持在稍微正压的状态下，暖通空调系统可对空气进行调节，以确保对空气的正常过滤、调节、湿度控制和配送， 从而提高室内空气质量。同时，不必对因负压而渗入的室外空气进行调节，还节省了能源的使用。 应定期检查排气口风阀和进气口风阀是否正常工作，随时警惕出现负压状态（包括大门关闭不严、门口气流过快、室内有湿气凝结等）。 如果发生上述现象，应调整供气回气压差、新风量以及排风量，以达到略微正压状态。
遵照时间表和程序对所有风挡进行检查和清洗，对于提高暖通空调系统的效率来说非常重要。 这一方法既可延长设备的使用寿命，又可以节省能源、提高室内空气质量。 检查时如发现风挡有脏污现象，应将提高清洗时间表中的清洗频度。 | 12 | 84 | Following a regular schedule and procedure for cleaning and inspecting all air dampers is important for maximizing the HVAC system efficiency. This measure adds to the life of the equipment, saves energy, and improves indoor air quality. During inspection, if dampers appear dirty, schedule more frequent cleanings. | 遵照时间表和程序对所有风挡进行检查和清洗，对于提高暖通空调系统的效率来说非常重要。 这一方法既可延长设备的使用寿命，又可以节省能源、提高室内空气质量。 检查时如发现风挡有脏污现象，应将提高清洗时间表中的清洗频度。
过滤网和盘管是暖通空调系统的两个最重要的组成部分。 它们是机械装置与其所影响的环境最直接的相互作用点。 因此，污渍和灰尘会致使整个盘管中热传递能力下降，并且随着过滤网越来越脏，空气传递以及风机传递空气所需的能量会增加。 制订积极的盘管和过滤网清洗时间表始终是节能建筑物维护中不可或缺的工作。 一般来说，建议对盘管和过滤网采取积极的清洗措施，并根据当地实际情况制定相应的清洗时间表，在市区可能会有更多的颗粒物和其它需要过滤的物质。继续每月一次定期对盘管和过滤网进行密切观察，检查当前清洗时间表的频度是否足够。 | 13 | 85 | Filters and coils are the two most critical elements in HVAC systems. They are where the mechanical system interacts most directly with the environment it is trying to impact. It does not take much dirt and dust to degrade thermal transfer across the coils, and as filters get dirtier, air delivery to spaces and fan energy required to deliver air will suffer. Very aggressive cleaning schedules for coils and filters are always a part of the maintenance regime for buildings that outperform their peers. It is generally recommended that coils and filters be cleaned very aggressively and on a schedule that is developed in response to local conditions since urban environments can produce greater particulate and other loads for filtration. Continue a close inspection of coils and filters on a monthly basis for the best indication that current cleaning schedules are sufficient. | 过滤网和盘管是暖通空调系统的两个最重要的组成部分。 它们是机械装置与其所影响的环境最直接的相互作用点。 因此，污渍和灰尘会致使整个盘管中热传递能力下降，并且随着过滤网越来越脏，空气传递以及风机传递空气所需的能量会增加。 制订积极的盘管和过滤网清洗时间表始终是节能建筑物维护中不可或缺的工作。 一般来说，建议对盘管和过滤网采取积极的清洗措施，并根据当地实际情况制定相应的清洗时间表，在市区可能会有更多的颗粒物和其它需要过滤的物质。继续每月一次定期对盘管和过滤网进行密切观察，检查当前清洗时间表的频度是否足够。
如果已确认室外空气温度和冷机出水温度（该温度应完全满足室内温度设定点）之间的关系，可考虑使用楼宇自动控制系统根据这些条件来提升或降低冷机出水温度。 在未安装楼宇自动控制系统的建筑内，可以手动调节冷机出水温度，根据物业工程人员的情况选择每天、每周、每月或每季度调节一次。 调节频率越高，节能效果就越好。 | 15 | 86 | If staff have identified a relationship between outdoor air temperature and coil temperature that successfully meets interior set points, consider using the building automation system (BAS) to increase or decrease the coil temperatures according to these conditions. In buildings without automated controls, chilled water temperatures can be adjusted manually—either daily, weekly, monthly, or seasonally, depending on how motivated the building engineering team is. Consider more frequent adjustments to produce greater savings. | 如果已确认室外空气温度和冷机出水温度（该温度应完全满足室内温度设定点）之间的关系，可考虑使用楼宇自动控制系统根据这些条件来提升或降低冷机出水温度。 在未安装楼宇自动控制系统的建筑内，可以手动调节冷机出水温度，根据物业工程人员的情况选择每天、每周、每月或每季度调节一次。 调节频率越高，节能效果就越好。
监测VAV系统中的供气管道压力（亦称为静态压力）并自动调节新风机马达的运转，使建筑的静压回到设定点，这是一项重要的节能措施。 | 16 | 87 | Monitoring the supply air duct pressure (also known as static pressure) of the VAV system and automatically adjusting AHU fan motor operation to return static pressure to the building setpoint is an important energy efficiency measure. | 监测VAV系统中的供气管道压力（亦称为静态压力）并自动调节新风机马达的运转，使建筑的静压回到设定点，这是一项重要的节能措施。
定期对冷却塔/蒸发器进行维护并进行水处理（包括定期维护措施），提高冷却塔和蒸发器系统的能源利用效率并延长使用寿命。 该计划中应规定：维护频繁程度、执行维护任务的人员、定期冲洗、防止结盐措施、以及在寒冷天气下排干存水以避免使用防冻加热器。 | 19 | 88 | Regular cooling tower/evaporator maintenance and water treatment, including periodic maintenance measures, maximizes both the efficiency and the useful life of the cooling tower and evaporator systems. Make sure that the plan specifies frequency of maintenance, personnel to perform the maintenance, regular system flushing, avoidance of salt buildup, and draining in cold seasons to avoid using the freeze protection heaters. | 定期对冷却塔/蒸发器进行维护并进行水处理（包括定期维护措施），提高冷却塔和蒸发器系统的能源利用效率并延长使用寿命。 该计划中应规定：维护频繁程度、执行维护任务的人员、定期冲洗、防止结盐措施、以及在寒冷天气下排干存水以避免使用防冻加热器。
将清洁安排在白天进行这一方法（让保洁人员在上班时间工作）可节省能源，因为可以避免夜间对设备和照明的使用。 应确保在夜间以及建筑非使用时段关闭非基本照明设备和暖通空调设备。 | 20 | 89 | A daytime cleaning strategy (where cleaning staff work during the office hours) can save energy by avoiding equipment and lighting operation in the evening hours. Make sure that non-essential lighting and HVAC equipment are turned off during evening hours when the building is unoccupied. | 将清洁安排在白天进行这一方法（让保洁人员在上班时间工作）可节省能源，因为可以避免夜间对设备和照明的使用。 应确保在夜间以及建筑非使用时段关闭非基本照明设备和暖通空调设备。
向住户介绍简单的节能方法，有助于建筑管理方实现节能目标，提高整个建筑的节能意识。 可考虑开发一份向建筑内住户定期宣传的计划，比如节能小窍门宣传页、或将其与其它资料（比如每月收费时）一起以新闻通讯稿的形式向租户发放。 邀请住户与物业员工一起分享其它节能好点子，鼓励住户积极参与到建筑节能活动中来。 | 21 | 90 | Providing simple ways occupants can help support building management's energy reduction goals promotes a building-wide commitment to energy efficiency. Consider developing a regular program for informing building occupants, such as providing energy-saving tips on flyers or distributing newsletters to tenants in tandem with other tenant interactions, such as monthly bill collection. Ask occupants to share additional energy-saving ideas with building staff and encourage them to play an active role in promoting energy efficiency in the building. | 向住户介绍简单的节能方法，有助于建筑管理方实现节能目标，提高整个建筑的节能意识。 可考虑开发一份向建筑内住户定期宣传的计划，比如节能小窍门宣传页、或将其与其它资料（比如每月收费时）一起以新闻通讯稿的形式向租户发放。 邀请住户与物业员工一起分享其它节能好点子，鼓励住户积极参与到建筑节能活动中来。
宣传建筑的节能成果是一项非常重要的措施，它可用来帮助认可员工的工作业绩、鼓励他们继续致力于节能工作。 一定要定期向所有相关受众（包括建筑物业主、管理方和建筑内其他员工）进行有效的宣传。 | 22 | 91 | Communicating building performance improvement results is an important measure to take—it offers staff recognition and can encourage a commitment to continued performance improvement. Make sure to communicate regularly and effectively to all relevant audiences, which may include building owners, management, and other building staff. | 宣传建筑的节能成果是一项非常重要的措施，它可用来帮助认可员工的工作业绩、鼓励他们继续致力于节能工作。 一定要定期向所有相关受众（包括建筑物业主、管理方和建筑内其他员工）进行有效的宣传。
成本收益分析即是对节能投资的成本和收益进行评估，有助于做出明智的决策。 如果物业员工认为有些投资级的建筑节能方法可以采用，则应当对投资进行成本收益分析，然后将结果提交给建筑的业主，鼓励他们投资于经济上可行的节能设备升级。 | 23 | 92 | Cost-benefit analyses help to make informed decisions by assessing costs and benefits of energy efficiency investments. If facility staff identify potential investment-grade improvements for the building, perform a cost-benefit analysis and present the it to the building owner to encourage funding of financially feasible energy-efficiency equipment upgrades. | 成本收益分析即是对节能投资的成本和收益进行评估，有助于做出明智的决策。 如果物业员工认为有些投资级的建筑节能方法可以采用，则应当对投资进行成本收益分析，然后将结果提交给建筑的业主，鼓励他们投资于经济上可行的节能设备升级。
0 |  | 93 | Report Recs
推荐的最佳实践：额外的节能潜力 |  | 94 | Recommended Best Practices: Opportunities for Additional Savings | 推荐的最佳实践：额外的节能潜力
下列的措施有可能帮助建筑提高能效和降低能耗: |  | 95 | The following measures may help increase building performance and reduce energy spend: | 下列的措施有可能帮助建筑提高能效和降低能耗:
返回第一页：当前采取的措施 |  | 96 | Return to Page1: Current Practices | 返回第一页：当前采取的措施
第二页（共两页）：推荐的无成本和低成本措施 |  | 97 | Page 2 of 2: Recommended No-Cost and Low-Cost Measures | 第二页（共两页）：推荐的无成本和低成本措施
背景: 建立一份建筑用能情况档案是建筑节能措施的第一步。 收集、跟踪并分析建筑的数据，是建筑运行取得最佳能效的关键。 数据分析有助于物业管理人员开展如下工作： | 1 | 98 | Background. Developing a profile of the building’s energy use is the first step towards improving building performance. Collecting, tracking, and analyzing building data are essential steps to achieving building operations excellence. Data analysis allows building managers to: | 背景: 建立一份建筑用能情况档案是建筑节能措施的第一步。 收集、跟踪并分析建筑的数据，是建筑运行取得最佳能效的关键。 数据分析有助于物业管理人员开展如下工作：
● 对建筑的能源使用量和能源费用的特点有一个全面的了解； | 1 | 99 | ● Develop a thorough understanding of the building’s energy usage and cost characteristics | ● 对建筑的能源使用量和能源费用的特点有一个全面的了解；
● 设定能效基准，据此对能源利用效率进行实时跟踪。 | 1 | 100 | ● Set a baseline for energy performance and track performance against this baseline over time | ● 设定能效基准，据此对能源利用效率进行实时跟踪。
● 设定节能目标，拟定实施步骤以最终实现节能目标。 | 1 | 101 | ● Set targets for energy reductions and outline steps to achieve energy reduction goals | ● 设定节能目标，拟定实施步骤以最终实现节能目标。
● 测量采取节能措施后达到的节能和节约开支效果； | 1 | 102 | ● Measure energy and cost savings associated with energy-saving measures | ● 测量采取节能措施后达到的节能和节约开支效果；
● 尽早确定能效问题所在，以便及时解决这些问题，避免浪费资金或降低人员舒适度。 | 1 | 103 | ● Identify performance problems early so that they can be resolved before wasting money or causing employee discomfort | ● 尽早确定能效问题所在，以便及时解决这些问题，避免浪费资金或降低人员舒适度。
● 与部门经理、工程技术人员、环境健康与安全人员和工作人员沟通节能情况；以及 | 1 | 104 | ● Communicate energy performance improvements to division managers, engineers, EH&S staff, and employees; and | ● 与部门经理、工程技术人员、环境健康与安全人员和工作人员沟通节能情况；以及
● 在项目的推动下，对员工和整个建筑设施取得的节能成就给予认可。 | 1 | 105 | ● As programs build momentum, recognize achievements in energy performance improvement, at the employee level and at the facility level. | ● 在项目的推动下，对员工和整个建筑设施取得的节能成就给予认可。
建议: 使用简单的excel 电子表格或免费的数据跟踪工具（如建筑能效监测工具BPMT）对建筑用能数据进行跟踪。 通过对每月水电费数据或楼宇自控系统收集的数据进行整理，就可以建立起建筑的能耗档案，并找出哪些方面需要改进。 BPMT跟踪以下数据输入，建议物业管理者每月收集这些数据： | 1 | 106 | Recommendation. Use a simple excel spreadsheet or free data tracking tool, such as the Building Performance Monitoring Tool (BPMT), to begin tracking building energy data. By organizing the consumption data found on monthly utility bills or from the building automation system (BAS), a building consumption profile can be developed and areas for improvement can be identified. The BPMT tracks the following inputs, which it is recommended that building managers obtain monthly: | 建议: 使用简单的excel 电子表格或免费的数据跟踪工具（如建筑能效监测工具BPMT）对建筑用能数据进行跟踪。 通过对每月水电费数据或楼宇自控系统收集的数据进行整理，就可以建立起建筑的能耗档案，并找出哪些方面需要改进。 BPMT跟踪以下数据输入，建议物业管理者每月收集这些数据：
● 用电量与相应费用 | 1 | 107 | ● Electricity consumption and costs | ● 用电量与相应费用
● 天然气用量及相应费用 | 1 | 108 | ● Natural gas consumption and costs | ● 天然气用量及相应费用
● 燃油或其它燃料用量及相应费用 | 1 | 109 | ● Oil or other fuel consumption and costs | ● 燃油或其它燃料用量及相应费用
● 蒸汽用量与相应费用 | 1 | 110 | ● Steam consumption and costs | ● 蒸汽用量与相应费用
● 用水量与相应费用 | 1 | 111 | ● Water consumption and costs | ● 用水量与相应费用
BPMT可以用图表分析各时间段内的能耗，量化提高能效后所节约的费用。 | 1 | 112 | The BPMT shows graphical analysises of these consumption patterns over time, and quantifies cost savings that result from energy efficiency improvements. | BPMT可以用图表分析各时间段内的能耗，量化提高能效后所节约的费用。
还有一些数据可以从楼宇自控系统中收集和记录，这些数据有助于进一步提高建筑能效，更好地理解建筑的整体能耗状况，其中包括： | 1 | 113 | Additional building data that can be gathered from the BAS and recorded to further improve building efficiency and better understand the building’s consumption profile are: | 还有一些数据可以从楼宇自控系统中收集和记录，这些数据有助于进一步提高建筑能效，更好地理解建筑的整体能耗状况，其中包括：
● 室内温度 | 1 | 114 | ● Interior temperature | ● 室内温度
● 室内相对湿度 | 1 | 115 | ● Interior relative humidity | ● 室内相对湿度
● 室内二氧化碳含量 | 1 | 116 | ● Interior CO2 levels | ● 室内二氧化碳含量
● 室外温度与湿度条件 | 1 | 117 | ● Outside temperature and humidity conditions | ● 室外温度与湿度条件
可对这些数据随时进行跟踪，然后与能耗图表进行比较，从而找到能耗增加的可能原因，挖掘通过改善暖通空调系统运行而提高能效的潜力。 有关这些情况，还可以与建筑工程师和物业人员每月交流一次。 普遍采用的做法是利用白板向工程技术人员和物业人员通知用能趋势及其波动情况。 如下所示的表格，可供讨论建筑用能情况的每日变化。 | 1 | 118 | These conditions may be tracked over time and compared with energy consumption patterns to identify potential causes for increases in consumption or opportunities for improving efficiency through improved HVAC operation. These conditions can also be discussed with building engineer and facility staff on a daily basis. A common best practice is using a whiteboard to notify engineers and staff of energy trends and fluctuations. A table such as the one pictured below would allow for discussion of daily changes in building performance: | 可对这些数据随时进行跟踪，然后与能耗图表进行比较，从而找到能耗增加的可能原因，挖掘通过改善暖通空调系统运行而提高能效的潜力。 有关这些情况，还可以与建筑工程师和物业人员每月交流一次。 普遍采用的做法是利用白板向工程技术人员和物业人员通知用能趋势及其波动情况。 如下所示的表格，可供讨论建筑用能情况的每日变化。
如果不清楚如何与员工交流数据，可按以下原则定期召开建筑能效总结会议： | 2 | 119 | If it is not clear how data is shared among staff, consider the guidance below for implementing regularly scheduled meetings to review building performance. | 如果不清楚如何与员工交流数据，可按以下原则定期召开建筑能效总结会议：
背景： 尽管物业经理人每月都会收到水电费帐单，但这些数据并不全都提供给其他物业人员和工程技术人员共享。 如果能定期召集所有物业管理人员召开讨论会，会有助于确认节能成果、或判定哪些能源开支的上升需要立刻引起注意。 通过全体人员参与对建筑能效的分析，就能更容易地沟通取得的节能成果，并能使一些不明的情况浮出水面，便于早期进行调查和干预。 | 2 | 120 | Background: While building managers may receive monthly energy and water consumption utility bills, this data is not always shared with the rest of the facilities and engineering staff. Holding periodic discussions that include all building management staff can help identify energy reduction successes or identify cost increases that may require immediate attention. By including all staff in the analysis of the building's performance, achievements can be more easily communicated and unexplained changes can be surfaced for early investigation and intervention. | 背景： 尽管物业经理人每月都会收到水电费帐单，但这些数据并不全都提供给其他物业人员和工程技术人员共享。 如果能定期召集所有物业管理人员召开讨论会，会有助于确认节能成果、或判定哪些能源开支的上升需要立刻引起注意。 通过全体人员参与对建筑能效的分析，就能更容易地沟通取得的节能成果，并能使一些不明的情况浮出水面，便于早期进行调查和干预。
建议： 考虑制订一份每日（或每周）定期会面时间表，届时物业人员在一起讨论建筑的用能情况、判定哪些方面需要引起注意。 建筑能效数据可从楼宇自控系统（BAS）收集，亦可从每月水电费帐单中收集。 可考虑使用建筑能效监测工具（BPMT），帮助跟踪建筑能耗数据并生成每月能耗的图表。 | 2 | 121 | Recommendation: Consider developing a daily or weekly schedule where facility staff meet to discuss the building’s energy consumption and identify any areas that may require attention. Building performance data can be gathered from the building automation system (BAS) or monthly utility bills. Consider using the Building Performance Monitoring Tool (BPMT) to help track building data and generate graphs of monthly energy consumption. | 建议： 考虑制订一份每日（或每周）定期会面时间表，届时物业人员在一起讨论建筑的用能情况、判定哪些方面需要引起注意。 建筑能效数据可从楼宇自控系统（BAS）收集，亦可从每月水电费帐单中收集。 可考虑使用建筑能效监测工具（BPMT），帮助跟踪建筑能耗数据并生成每月能耗的图表。
如果可行的话，将讨论时间安排在交接班时间段，以便接班的人员知晓当天发生的、可能影响到用能量的事件或特殊情况。 一些日常的讨论内容如下： |  | 122 | If possible, schedule discussions when incoming shifts overlap with outgoing shifts so that the incoming staff can be informed of the day’s events or special circumstances that may affect energy performance. Some of the routine purposes of these discussions may include: | 如果可行的话，将讨论时间安排在交接班时间段，以便接班的人员知晓当天发生的、可能影响到用能量的事件或特殊情况。 一些日常的讨论内容如下：
将当前能耗与基准值（比如：上一年同期能耗）进行对比，判定节能效果或找出能耗上升的模式。 讨论能耗模式变化的潜在原因。 建筑能效监测工具（BPMT）可帮助计算出节能成果，并生成直观的图表，为这一工作提供支持。 | 2 | 123 | ● Comparing current energy consumption to baseline performance (i.e. last year’s consumption at the same time of year) and identify savings or increased consumption patterns. Discuss the potential causes for change in consumption patterns. The Building Performance Monitoring Tool (BPMT) can help to calculate savings and generate visual graphs to support this effort. | 将当前能耗与基准值（比如：上一年同期能耗）进行对比，判定节能效果或找出能耗上升的模式。 讨论能耗模式变化的潜在原因。 建筑能效监测工具（BPMT）可帮助计算出节能成果，并生成直观的图表，为这一工作提供支持。
● 将当前能源开支（包括谷峰分时电价）与能耗进行比较。 应绘制谷峰分时电价时间表，以便将它们和如下所示的日用能曲线图一起综合分析。 在此图中，能耗可与高峰电价时段进行比较， 这样，物业人员就可以找到降低能耗的最关键时间段，从而产生最大节能效果。 | 2 | 124 | ● Comparing current costs, including time-of-use tariffs, to energy consumption. Time of use (TOU) utility rate schedules should be plotted so they can be overlaid on energy consumption day plots as seen in the example graph below. In this graph, energy consumption can be compared to peak tariff hours. This allows facilities staff to identify the most crucial times for reducing energy consumption that will also will yield the greatest savings. | ● 将当前能源开支（包括谷峰分时电价）与能耗进行比较。 应绘制谷峰分时电价时间表，以便将它们和如下所示的日用能曲线图一起综合分析。 在此图中，能耗可与高峰电价时段进行比较， 这样，物业人员就可以找到降低能耗的最关键时间段，从而产生最大节能效果。
● 根据运营/维护措施对能耗的影响，找出并讨论哪些措施行之有效，哪些措施应予以改进。 | 2 | 125 | ● Identifying and discussing any operational or maintenance practices that are working effectively or should be improved, based on their impacts on energy consumption. | ● 根据运营/维护措施对能耗的影响，找出并讨论哪些措施行之有效，哪些措施应予以改进。
与其它在节能成就宣传项目中使用的所有能源数据一样，这些分析结果应与涉及建筑系统性能相关工作的员工和管理人员共享， 其中包括在控制室的显著位置张贴每月水电费帐单数据。 讨论过程可记录下来，每年回顾一次并与全体物业人员共享，达到长期了解建筑能源耗模式的目的。 | 2 | 126 | Like all energy data that is used to inform an aggressive performance improvement program, these analyses should be shared with the variety of staff and management that are involved in building system performance. This might include posting monthly utility billing data in a prominent place in the control room. These discussions can be documented and reviewed on an annual basis and shared with the facilities team to gain a longer-term understanding of the building’s energy patterns. | 与其它在节能成就宣传项目中使用的所有能源数据一样，这些分析结果应与涉及建筑系统性能相关工作的员工和管理人员共享， 其中包括在控制室的显著位置张贴每月水电费帐单数据。 讨论过程可记录下来，每年回顾一次并与全体物业人员共享，达到长期了解建筑能源耗模式的目的。
背景： 成本效益最高的节能方法之一便是关闭或调小机械设备、暖通空调、照明灯和其它用能设备。 许多建筑在下班后清洁人员到来的交接班期间、甚至在无人时，都有不必要的设备运行现象发生。 如可行的话，采取自动启动和关停系统的方式可减少不必要的能源浪费，减少系统损耗。 对于其它设备，只要制定简单的停机程序和核对清单便可以帮助设备经理、清洁人员和保安人员提高能源使用效率。 有效的停机措施是对在员工中间实施的“随手关闭”节能措施的重要支持，这样做有助于形成一种节能机会无时不在、无处不在的文化。 | 3 | 127 | Background: One of the most cost-effective methods of decreasing energy use is simply by shutting off or turning down machines, HVAC units, lights, and other energy-consuming equipment. In many facilities, it is common to leave equipment on unnecessarily in-between shifts, after closing time, when the cleaning staff arrives, and even while the space is unoccupied. Automating system start-ups and shut-downs, where feasible, will decrease unnecessary energy use and reduce system wear and tear. For some systems, simple shut-down procedures and checklists can help facility managers, cleaning staff, and security guards play a part in energy performance improvement efforts. An effective shut down campaign is a strong compliment to an employee-focused “Turn it Off” campaign, and can help in establishing a culture where energy performance is a 24-hour commitment shared by all. | 背景： 成本效益最高的节能方法之一便是关闭或调小机械设备、暖通空调、照明灯和其它用能设备。 许多建筑在下班后清洁人员到来的交接班期间、甚至在无人时，都有不必要的设备运行现象发生。 如可行的话，采取自动启动和关停系统的方式可减少不必要的能源浪费，减少系统损耗。 对于其它设备，只要制定简单的停机程序和核对清单便可以帮助设备经理、清洁人员和保安人员提高能源使用效率。 有效的停机措施是对在员工中间实施的“随手关闭”节能措施的重要支持，这样做有助于形成一种节能机会无时不在、无处不在的文化。
推荐： 如果楼宇自控系统有控制设备运行时间的功能，则应确保这一系统按住户的实际需求工作。 确保关闭无人区域内的非基本设备， 照明灯应设置为周末和下班时间后关闭，因为如果在这一期间内住户有使用需求，他们可以自行开启照明。 向BAS系统供应商咨询或查阅系统说明书来核对系统功能，同时研究建筑所有区域应用这些功能的可能性。 | 3 | 128 | Recommend: If the building’s automated controls system has the capability to control equipment operating schedules, ensure that systems are operating according to actual occupancy need. Ensure that non-essential systems are not left on in unoccupied areas. Lights should be programmed to remain off during after-hours and weekends, since occupants would have the ability to override automated controls if lighting during these times becomes necessary. Check with the BAS vendor or instruction guidance to review the system’s capabilities and survey all building zones for opportunities to apply these capabilities. | 推荐： 如果楼宇自控系统有控制设备运行时间的功能，则应确保这一系统按住户的实际需求工作。 确保关闭无人区域内的非基本设备， 照明灯应设置为周末和下班时间后关闭，因为如果在这一期间内住户有使用需求，他们可以自行开启照明。 向BAS系统供应商咨询或查阅系统说明书来核对系统功能，同时研究建筑所有区域应用这些功能的可能性。
自动运行时间表有助于清楚界定建筑系统开启/关闭时间，保证所有员工行动一致。一份书面运行时间表可包括以下内容： | 3 | 129 | Even with an automated operating schedule, it can be helpful to clearly outline the policies for building system start up and shut down times so that all staff action is consistent. A written operating schedule could include: | 自动运行时间表有助于清楚界定建筑系统开启/关闭时间，保证所有员工行动一致。一份书面运行时间表可包括以下内容：
● 设备与系统的开/停时间（建筑内特定区域） | 3 | 130 | ● Equipment and system stop and start times (for specific building zones) | ● 设备与系统的开/停时间（建筑内特定区域）
● 使用时段（工作日）和非使用时间段（晚上、夜间和周末）的系统运行时间表 | 3 | 131 | ● System operating schedules for both occupied (work day) and unoccupied hours (evenings, nights, and weekends) | ● 使用时段（工作日）和非使用时间段（晚上、夜间和周末）的系统运行时间表
● 设备/系统是人工控制或是自动化控制 | 3 | 132 | ● Whether the equipment/system is manually or automatically controlled | ● 设备/系统是人工控制或是自动化控制
● 指定一名员工负责完成手动操作或确认BAS系统的自动控制。 | 3 | 133 | ● A designated staff member responsible for each manual task or assigned to confirm BAS controls | ● 指定一名员工负责完成手动操作或确认BAS系统的自动控制。
如果员工目前不清楚是否有书面运行时间表，请阅读以下建议。 | 3a | 134 | If staff is not currently aware of a written building operating schedule, review the recommendation below. | 如果员工目前不清楚是否有书面运行时间表，请阅读以下建议。
背景： 成本效益最高的节能方法之一便是关闭或调小机械设备、暖通空调、照明灯和其它用能设备。 许多建筑在下班后清洁人员到来的交接班期间、甚至在无人时，都有不必要的设备运行现象发生。 严格控制系统启动和关停，可减少不必要的能源浪费，同时还能减少系统的磨损。 对于有些设备，只要制定简单的停机程序和核对清单便可以帮助物业管理人、清洁人员和保安人员提高建筑的整体用能效率。 有效的停机措施是对在员工中间实施“随手关闭”节能措施的重要支持，这样做有助于形成一种节能无处不在的文化。 | 3a | 135 | Background: One of the most cost-effective methods of decreasing energy use is simply by shutting off or turning down machines, HVAC units, lights, and other energy-consuming equipment. In many facilities, it is common to leave equipment on unnecessarily in between shifts, after closing time, when the cleaning staff arrives, and even while the space is unoccupied. Carefully controlling system start-ups and shut-downs will decrease unnecessary energy use and reduce system wear and tear. For some systems, simple shut-down procedures and checklists can help facility managers, cleaning staff, and security guards play a part in buildings’ overall energy performance improvement efforts. An effective shut down campaign is a strong compliment to an employee-focused “Turn it Off” campaign, and can help in establishing a culture where energy performance is a 24-hour commitment. | 背景： 成本效益最高的节能方法之一便是关闭或调小机械设备、暖通空调、照明灯和其它用能设备。 许多建筑在下班后清洁人员到来的交接班期间、甚至在无人时，都有不必要的设备运行现象发生。 严格控制系统启动和关停，可减少不必要的能源浪费，同时还能减少系统的磨损。 对于有些设备，只要制定简单的停机程序和核对清单便可以帮助物业管理人、清洁人员和保安人员提高建筑的整体用能效率。 有效的停机措施是对在员工中间实施“随手关闭”节能措施的重要支持，这样做有助于形成一种节能无处不在的文化。
建议： 制定具体工作任务来控制建筑内系统的开闭和其它操作流程，任务落实到具体人员，同时进行记录。 运行时间表应包括以下内容： | 3a | 136 | Recommendation: Develop, document, and assign to staff members specific tasks to control start-up, shut-down, and other operating procedures for the building. The operating schedule should include: | 建议： 制定具体工作任务来控制建筑内系统的开闭和其它操作流程，任务落实到具体人员，同时进行记录。 运行时间表应包括以下内容：
● 设备与系统的开/停时间（建筑内特定区域） ● 使用时段（工作日）和非使用时间段（晚上、夜间和周末）的系统运行时间表 ● 设备/系统是人工控制或是自动化控制 ● 指派专人负责每项工作 | 3a | 137 | ● Equipment and system stop and start times (for specific building zones) ● System operating schedules for both occupied (work day) and unoccupied hours (evenings, nights, and weekends) ● Whether the equipment/system is manually or automatically controlled ● A designated staff member responsible for each task | ● 设备与系统的开/停时间（建筑内特定区域） ● 使用时段（工作日）和非使用时间段（晚上、夜间和周末）的系统运行时间表 ● 设备/系统是人工控制或是自动化控制 ● 指派专人负责每项工作
● 设备与系统的开/停时间（建筑内特定区域） ● 使用时段（工作日）和非使用时间段（晚上、夜间和周末）的系统运行时间表 ● 设备/系统是人工控制或是自动化控制 ● 指派专人负责每项工作 | 3a | 138 | ● Equipment and system stop and start times (for specific building zones) ● System operating schedules for both occupied (work day) and unoccupied hours (evenings, nights, and weekends) ● Whether the equipment/system is manually or automatically controlled ● A designated staff member responsible for each task | ● 设备与系统的开/停时间（建筑内特定区域） ● 使用时段（工作日）和非使用时间段（晚上、夜间和周末）的系统运行时间表 ● 设备/系统是人工控制或是自动化控制 ● 指派专人负责每项工作
● 设备/系统是人工控制或是自动化控制 | 3a | 139 | ● Whether the equipment/system is manually or automatically controlled | ● 设备/系统是人工控制或是自动化控制
● 指派专人负责每项工作 | 3a | 140 | ● A designated staff member responsible for each task | ● 指派专人负责每项工作
将运行时间表记录下来之后，制订一份简单的核对清单作为员工对照检查之用。 向设备运行人员解释清单的用途，并将清单摆放在中央位置，方便员工每天查阅。 建筑运行经理应定期检查这一清单，确认该清单中的操作程序符合建筑的情况（比如季节、入住率等），并在必要时进行修改。 | 3a | 141 | Once the operations schedule is documented, develop a simple checklist to serve as a reminder for staff. This checklist should be introduced and explained to all facilities staff and kept in a central location where it can be referenced daily. The checklist should be reviewed periodically by the head building operations manager to ensure that it provides the adequate operations procedures based on the building conditions (such as season, occupancy, etc.) and adjusted as necessary. | 将运行时间表记录下来之后，制订一份简单的核对清单作为员工对照检查之用。 向设备运行人员解释清单的用途，并将清单摆放在中央位置，方便员工每天查阅。 建筑运行经理应定期检查这一清单，确认该清单中的操作程序符合建筑的情况（比如季节、入住率等），并在必要时进行修改。
如果目前没有建筑内照明等级的记录、或者上一次照明等级的测量已超过三年，可按以下原则进行。 | 4 | 142 | If there is no record of lighting levels in the building, or it has been more than 3 years since they were measured, follow the guidance below. | 如果目前没有建筑内照明等级的记录、或者上一次照明等级的测量已超过三年，可按以下原则进行。
背景： 工程技术人员习惯于采取保守的经验法则设计照明系统，天花板照明系统的设计通常是为室内每一处提供最大光照强度。 过度照明的空间最具节能潜力，可采取照明升级方案。目前已有很多替代方案（有些在过去曾是欠佳的解决方案），既能提高整体照明质量，又能快速获得回报。 随着市场的快速发展，解决方案层出不穷，因此，物业管理人员需要结合其内部经验进行升级，谨慎估计具体解决方案的收益和回报期。 | 4 | 143 | Background: Engineers tend to design light systems using conservative rules of thumb, and often design ceiling lighting systems to supply maximum illumination levels at every point in a room. The preponderance of over-lit spaces has made lighting one of the best upgrade options for saving energy, which has produced a number of alternatives, some historically bad solutions, and fast paybacks for upgrades that can improve overall lighting quality. Because the marketplace is evolving rapidly and solutions abound, facility managers will need to consolidate in-house experience with upgrades and take a careful look at specific solutions benefits and payback. | 背景： 工程技术人员习惯于采取保守的经验法则设计照明系统，天花板照明系统的设计通常是为室内每一处提供最大光照强度。 过度照明的空间最具节能潜力，可采取照明升级方案。目前已有很多替代方案（有些在过去曾是欠佳的解决方案），既能提高整体照明质量，又能快速获得回报。 随着市场的快速发展，解决方案层出不穷，因此，物业管理人员需要结合其内部经验进行升级，谨慎估计具体解决方案的收益和回报期。
建议： 由于照明需求随入住率的波动和新活动的增加而变动，因此有必要确认照明等级是否与目前住户需求达到最佳匹配。 这一目标可通过测量记录当前照明等级、然后将之与针对不同空间类型的推荐水平进行比较来实现。 物业管理人员可以要求购买测光仪或聘用顾问，以确保在各种情况下的照明强度均能满足活动的要求（顾问不应是照明设备销售人员）。 | 4 | 144 | Recommendation: Since lighting needs can change as occupant levels fluctuate or new activities are performed, it is important to confirm that lighting measurements are optimal for current occupant needs. This can be accomplished by measuring and recording current lighting levels, and then comparing those levels to the recommended lighting levels for different space types. Facility managers can request purchase of a light meter or hiring of consultants who can ensure that light levels will, in all cases, meet requirements for activities being illuminated (consultants should not be lighting equipment sales staff). | 建议： 由于照明需求随入住率的波动和新活动的增加而变动，因此有必要确认照明等级是否与目前住户需求达到最佳匹配。 这一目标可通过测量记录当前照明等级、然后将之与针对不同空间类型的推荐水平进行比较来实现。 物业管理人员可以要求购买测光仪或聘用顾问，以确保在各种情况下的照明强度均能满足活动的要求（顾问不应是照明设备销售人员）。
按以下步骤进行照明等级的测量和记录，从而确定是否需要对照明等级进行调整： | 4 | 145 | Follow these steps for measuring and documenting lighting levels to determine whether they should be adjusted: | 按以下步骤进行照明等级的测量和记录，从而确定是否需要对照明等级进行调整：
● 列出建筑内需要不同照明方案的所有区域（比如：开放式办公区、单间办公室、走廊、仓库间和车库，以及能从窗户或天窗自然采光的区域）。 | 4 | 146 | ● Make a list of the various zones in the building that may require different lighting schemes (such as open office areas, individual offices, hallways, storage rooms, and parking garages, as well as areas that receive natural light from windows or skylights). | ● 列出建筑内需要不同照明方案的所有区域（比如：开放式办公区、单间办公室、走廊、仓库间和车库，以及能从窗户或天窗自然采光的区域）。
● 使用数字测光仪测量每一空间内的照明等级并将每一区域的测量结果记录下来。 应在开灯一段时间光输出达到稳定后进行光照等级的测量。 | 4 | 147 | ● Use a digital light meter to measure the levels of light in each space and record the measurement for each zone. Light measurements should be performed only after the lamps have been installed and switched on long enough for light output to stabilize. | ● 使用数字测光仪测量每一空间内的照明等级并将每一区域的测量结果记录下来。 应在开灯一段时间光输出达到稳定后进行光照等级的测量。
● 将记录的测量结果与以下推荐标准进行比较。 | 4 | 148 | ● Compare the recorded measurements to the recommended standards below. | ● 将记录的测量结果与以下推荐标准进行比较。
如果某个区域的照明强度高于推荐水平，应考虑制定对策，纠正照明浪费现象。 这一对策取决于住户的活动以及目前采用的灯具类型。 纠正照明浪费的过程中，应记住以下原则： | 4 | 149 | If certain areas provide more light than recommended, consider developing a strategy to correct the over-lit condition. The building strategy will depend on the occupants’ activities and the lighting fixtures already in place. Below are some guidelines to keep in mind when correcting over-lit conditions: | 如果某个区域的照明强度高于推荐水平，应考虑制定对策，纠正照明浪费现象。 这一对策取决于住户的活动以及目前采用的灯具类型。 纠正照明浪费的过程中，应记住以下原则：
● 在寻求更高效的照明技术之前，应先关掉不必要的照明灯。 无论何种情况，寻求更为高效的照明技术应在满足照明标准建议的前提下，谨慎考虑降低照明等级的可能性。 | 4 | 150 | ● Facility staff should always seek to turn off unnecessary lighting before pursuing more efficient lighting technology. In all cases where more efficient technology is sought, the potential to reduce light level while still meeting China MOHURD recommendations should be carefully considered. | ● 在寻求更高效的照明技术之前，应先关掉不必要的照明灯。 无论何种情况，寻求更为高效的照明技术应在满足照明标准建议的前提下，谨慎考虑降低照明等级的可能性。
● 在不常有人的区域内（比如车库、走廊、仓库和计算机房），可考虑从灯座上拆下一些灯泡、或者取消一些灯座或关闭一些开关，直至照明等级降至推荐水平为止。 从灯座上拆下灯泡时应确保按制造商的说明进行。 | 4 | 151 | ● In areas that are not constantly occupied, such as parking garages, hallways, storage areas, and computer rooms, consider removing some lamps from each fixture, removing some fixtures, or turning off some switches until lighting levels are at the recommended levels. Make sure to check manufacturer guidelines before removing lamps from fixtures. | ● 在不常有人的区域内（比如车库、走廊、仓库和计算机房），可考虑从灯座上拆下一些灯泡、或者取消一些灯座或关闭一些开关，直至照明等级降至推荐水平为止。 从灯座上拆下灯泡时应确保按制造商的说明进行。
● 无论决定采用何种方式对系统进行升级，员工均应严格执行。 提前对员工进行培训，制作“样板空间”，使工作人员可以提前观摩到影响照明质量的解决方案，而这些方案是实现可持续节能的重要技巧。 要求员工提出反馈和建议，以确保维持舒适度。 | 4 | 152 | ● Staff will have to live with whatever decisions result in upgrades to systems. Educating them in advance and creating “prototype spaces” that allow them to preview solutions that impact light quality is an important technique associated with sustainable success. Ask for staff feedback and suggestions to ensure that comfort is maintained. | ● 无论决定采用何种方式对系统进行升级，员工均应严格执行。 提前对员工进行培训，制作“样板空间”，使工作人员可以提前观摩到影响照明质量的解决方案，而这些方案是实现可持续节能的重要技巧。 要求员工提出反馈和建议，以确保维持舒适度。
背景： 无论照明系统有多节能，不必要的照明灯就是对能源和设备成本的浪费。 所以，在众多解决方案中，应结合现有实际情况选择合适的方案。 解决方案包括：使用人体感应传感器、手动开关、计时器和定时控制系统以及光电开关和调光器。 如果人体传感器在区域空间分布得当，就可以减少不必要的开灯时间。 | 5 | 153 | Background: Regardless of how efficient a lighting system is, unnecessary burn time is costly, both in energy and equipment costs. A variety of options exist, some of which are dependent on existing conditions. These include occupancy sensors, manual switches, timers and scheduled controls, and photocell switches and dimmers. For areas where occupancy sensors are appropriate to dimensions and layout, they can reduce unnecessary burn time. | 背景： 无论照明系统有多节能，不必要的照明灯就是对能源和设备成本的浪费。 所以，在众多解决方案中，应结合现有实际情况选择合适的方案。 解决方案包括：使用人体感应传感器、手动开关、计时器和定时控制系统以及光电开关和调光器。 如果人体传感器在区域空间分布得当，就可以减少不必要的开灯时间。
建议： 对于经常有人出入的区域， 很有可能在无人时该区域的照明灯和通风扇仍然持续工作数小时。为了避免能源浪费，可考虑安装人体感应传感器，这种感应传感器可在人员进入、离开时自动开、关灯。 在选择适合安装人体传感器的空间类型时，应考虑人们出入这一空间的频繁程度、是否有家具或其它物体阻挡或延迟传感器的感应作用、是否有开放式的门口（面向走廊或其它有人经过的区域）会触发传感器。 | 5 | 154 | Recommendation: When occupants are frequently entering and exiting a space, it is possible that lights are left on for hours while the space is unoccupied. To avoid this energy waste, consider installing occupancy sensors that will automatically turn lights on and off when occupants enter and exit these spaces. When choosing appropriate space types for occupancy sensors, take into consideration how frequently people enter and exit the space, whether furniture or other objects would block or delay the sensors from responding, and whether open doorways (facing hallways or other trafficked areas) would trigger the sensors. | 建议： 对于经常有人出入的区域， 很有可能在无人时该区域的照明灯和通风扇仍然持续工作数小时。为了避免能源浪费，可考虑安装人体感应传感器，这种感应传感器可在人员进入、离开时自动开、关灯。 在选择适合安装人体传感器的空间类型时，应考虑人们出入这一空间的频繁程度、是否有家具或其它物体阻挡或延迟传感器的感应作用、是否有开放式的门口（面向走廊或其它有人经过的区域）会触发传感器。
应列出有哪些其它区域可利用传感器达到节能，并对购置传感器的费用（在相当大的程度上取决于购买量）、目前市场上有哪些类型的传感器以及减少照明能耗而节约的费用进行调研。 将首次购置传感器的费用总额除以预计因减少照明而节约的费用，就可得出粗略的回报（按年计算）。 然后将这一计算结果报给建筑的管理方或业主，作为一项低成本节能方案予以考虑。 | 5 | 155 | Develop a list of areas that may benefit from occupancy sensors and investigate the cost of the sensors (which can vary considerably depending on the quantity purchased), the different types of sensors available, and the cost savings for reduced lighting energy. Calculate a simple payback (in years) by dividing the total first cost of the sensors by the annual energy savings estimated by reducing lighting operations. Present the calculations to the building management or owner as a low-cost energy saving option. | 应列出有哪些其它区域可利用传感器达到节能，并对购置传感器的费用（在相当大的程度上取决于购买量）、目前市场上有哪些类型的传感器以及减少照明能耗而节约的费用进行调研。 将首次购置传感器的费用总额除以预计因减少照明而节约的费用，就可得出粗略的回报（按年计算）。 然后将这一计算结果报给建筑的管理方或业主，作为一项低成本节能方案予以考虑。
背景： 无论照明系统有多节能，不必要的照明灯就是对能源和设备成本的浪费。 所以，在众多解决方案中，应结合现有实际情况选择合适的方案。 解决方案包括：使用人体感应传感器、手动开关、计时器和定时控制系统以及光电开关和调光器。 对于自然光照占有很大比重的区域，如果通过手动控制（关灯）或自动控制（光电传感器）来减少人工照明量，就可以节约能源、减少开支。 | 6 | 156 | Background: Regardless of how efficient a lighting system is, unnecessary burn time is costly, both in energy and equipment costs. A variety of options exist, some of which are dependent on existing conditions. These include occupancy sensors, manual switches, timers and scheduled controls, and photocell switches and dimmers. For areas where daylight significantly contributes to occupant lighting, reducing the amount of artificial light through either manual controls (shutting lights off) or automated controls (photosensors) can save energy and reduce lighting costs. | 背景： 无论照明系统有多节能，不必要的照明灯就是对能源和设备成本的浪费。 所以，在众多解决方案中，应结合现有实际情况选择合适的方案。 解决方案包括：使用人体感应传感器、手动开关、计时器和定时控制系统以及光电开关和调光器。 对于自然光照占有很大比重的区域，如果通过手动控制（关灯）或自动控制（光电传感器）来减少人工照明量，就可以节约能源、减少开支。
建议： 在自然光采光充足的区域（如办公室、大堂和会议室）内，可考虑安装光电传感器，以便在不需要的时候调暗或关闭人工照明。 最适合安装光电传感器的区域包括：靠近窗户的开放式工作区、带有窗户的单间办公室以及邻近窗户的公共区域或走廊。 必须定期校准光电传感器（特别是在季节更替时），确保传感器有效工作以及住户的舒适度。 | 6 | 157 | Recommendation: In building spaces, such as offices, lobbies, and conference rooms that offer sufficient daylight, consider installing photo sensors to dim or turn off lights when they are not needed. The areas where photo-sensors are most effective include open cubicles near windows, private offices with windows, and common space or hallways near windows. It is important to regularly recommission photo sensors (especially at change of seasons) to ensure effectiveness and occupant comfort. | 建议： 在自然光采光充足的区域（如办公室、大堂和会议室）内，可考虑安装光电传感器，以便在不需要的时候调暗或关闭人工照明。 最适合安装光电传感器的区域包括：靠近窗户的开放式工作区、带有窗户的单间办公室以及邻近窗户的公共区域或走廊。 必须定期校准光电传感器（特别是在季节更替时），确保传感器有效工作以及住户的舒适度。
背景： 将室外空气引入室内，要么会浪费能源，要么会是有效的节能策略。 加热、制冷、除湿和过滤，都能体现出由于引入不必要的室外空气而增加的成本，只要满足了以下三种需求，就不必引入更多的室外空气： | 7 | 158 | Background: Bringing outdoor air in to a facility can be either energy intensive or an effective strategy for saving energy. Heating, cooling, dehumidification, and filtration all represent unnecessary costs associated with bringing in air that is not needed for one or more of three purposes: | 背景： 将室外空气引入室内，要么会浪费能源，要么会是有效的节能策略。 加热、制冷、除湿和过滤，都能体现出由于引入不必要的室外空气而增加的成本，只要满足了以下三种需求，就不必引入更多的室外空气：
1. 确保室内二氧化碳（CO2）含量符合人员舒适性和安全性的推荐标准。 2. 补充维持建筑物内稍许正压所需的空气。 | 7 | 159 | 1. Ensuring that carbon dioxide (CO2) levels in interior spaces meet recommended levels for staff comfort and safety. 2. Providing make up air necessary to maintain a slight positive pressure inside the facility. | 1. 确保室内二氧化碳（CO2）含量符合人员舒适性和安全性的推荐标准。 2. 补充维持建筑物内稍许正压所需的空气。
2. 补充维持建筑物内稍许正压所需的空气。 | 7 | 160 | 2. Providing make up air necessary to maintain a slight positive pressure inside the facility. | 2. 补充维持建筑物内稍许正压所需的空气。
3. 维持温度稳定在设定值。 | 7 | 161 | 3. Contributing to the maintenance of set point temperatures. | 3. 维持温度稳定在设定值。
当引入的室外空气足以满足上述需求后，多余的空气便是对成本和能源的浪费。 这一浪费在既有建筑中有多么严重是很难量化的，但可以说，对大多数没有特别解决室外空气问题的建筑，都可能有严重浪费现象。 室外空气是一个重要的问题，在既有建筑中没能得到持续的有效管理。 | 7 | 162 | Once these needs are met with the correct amount of outside air, additional air represents increased cost and energy inefficiency. The extent of this problem in any given building is difficult to quantify but likely significant in most facilities that have not specifically addressed outdoor air issues. Outdoor air is a critical issue that is not always managed effectively in existing buildings. | 当引入的室外空气足以满足上述需求后，多余的空气便是对成本和能源的浪费。 这一浪费在既有建筑中有多么严重是很难量化的，但可以说，对大多数没有特别解决室外空气问题的建筑，都可能有严重浪费现象。 室外空气是一个重要的问题，在既有建筑中没能得到持续的有效管理。
建议： 大多数商业写字楼由于内部热源（如：人、计算机、照明灯等）的影响，即便在温和或寒冷的天气下亦需进行制冷。 “节能运行”是指将室外空气直接引入建筑内以减少或替代机械制冷的过程。 利用这一方法，楼宇自动控制系统或建筑工程师将室外温度和室内预设温度进行比较。 当室外空气可以提供经济的冷却时，室外风阀就会自动打开，将室外空气引入室内。 （注： 开窗不是很有效的方法，因为会影响建筑物内外空气压力平衡，并且将导致整个建筑物内各点的温度极不均匀。） 这种利用室外空气的方法不管是否适用都降低了冷机的能耗。 | 7 | 163 | Recommendation: Most commercial office buildings require cooling even during mild and cold weather conditions because of internal heat sources (e.g., people, computers, lights). “Economization” is the process of bringing outside air directly into the building to reduce or replace mechanical cooling. In this strategy, the building automation system (BAS) or building engineer compares outside air temperature and a pre-set interior temperature. When outside air can provide cost-effective cooling, the outside air dampers are automatically opened bring in outside air. (Note: Open windows are not effective in this regard in that they interfere with the air balance of the building and cause very uneven temperatures throughout the building.) This approach to using outdoor air whenever possible reduces chiller energy use. | 建议： 大多数商业写字楼由于内部热源（如：人、计算机、照明灯等）的影响，即便在温和或寒冷的天气下亦需进行制冷。 “节能运行”是指将室外空气直接引入建筑内以减少或替代机械制冷的过程。 利用这一方法，楼宇自动控制系统或建筑工程师将室外温度和室内预设温度进行比较。 当室外空气可以提供经济的冷却时，室外风阀就会自动打开，将室外空气引入室内。 （注： 开窗不是很有效的方法，因为会影响建筑物内外空气压力平衡，并且将导致整个建筑物内各点的温度极不均匀。） 这种利用室外空气的方法不管是否适用都降低了冷机的能耗。
安装有楼宇自动控制系统的场地，应通过干球温度计或焓状态来启用节能模式或对其进行编程，从而启动室外风阀。 注意，此措施在结合采用夜间预冷和使用CO2 传感器时尤其节约成本，因为都要求对室外空气进行精密的控制。 | 7 | 164 | Sites with a building automation system should enable or program an economizer mode using either dry bulb or enthalpy conditions to trigger outside air dampers. Note that this measure is particularly cost-effective when implemented with night pre-cooling and CO2 sensors, since each depend on careful control of outside air. | 安装有楼宇自动控制系统的场地，应通过干球温度计或焓状态来启用节能模式或对其进行编程，从而启动室外风阀。 注意，此措施在结合采用夜间预冷和使用CO2 传感器时尤其节约成本，因为都要求对室外空气进行精密的控制。
背景： 许多商业写字楼由于内部热源（如：人、机器、电脑、照明灯等）的影响，即便在温和或寒冷的天气下亦需进行制冷。 夜间预冷是将夜间冷空气通过暖通空调系统直接引入建筑物内、以减少或替代冷机制冷的过程。 利用这一方法，楼宇自动控制系统或建筑工程师对室外气温和室内温度设定点进行比较。 当室外空气足以对无人区域进行冷却时，室外风档打开，暖通空调风扇开启，将室外空气引入。 在大多数应用场合，此方法在租户到达之前室外气温最低的早上实施最为有效。 此举可降低冷机的用电需求高峰，而用电高峰发生在早上首次对建筑物制冷的时候。 | 8 | 165 | Background: Many commercial office buildings require some cooling even during mild and cold weather conditions because of internal heat sources (e.g., people, machines, computers, lights). Night pre-cooling is the process of bringing cool night air directly into the building via the HVAC system to reduce or replace chiller energy use. In this strategy, the BAS or building engineer compares outside air temperature and interior set points. When outside air can cool the unoccupied space, outside air dampers are opened and HVAC fans turned on, bringing in outside air. In most locations, this approach will be most effective in the early morning hours before occupants arrive, when the outdoor air is coolest. This practice can reduce the chiller electricity demand spike which occurs when the building is first being cooled in the morning. | 背景： 许多商业写字楼由于内部热源（如：人、机器、电脑、照明灯等）的影响，即便在温和或寒冷的天气下亦需进行制冷。 夜间预冷是将夜间冷空气通过暖通空调系统直接引入建筑物内、以减少或替代冷机制冷的过程。 利用这一方法，楼宇自动控制系统或建筑工程师对室外气温和室内温度设定点进行比较。 当室外空气足以对无人区域进行冷却时，室外风档打开，暖通空调风扇开启，将室外空气引入。 在大多数应用场合，此方法在租户到达之前室外气温最低的早上实施最为有效。 此举可降低冷机的用电需求高峰，而用电高峰发生在早上首次对建筑物制冷的时候。
建议： 对于安装有楼宇自动控制系统的建筑，可增加夜间预冷的算法，当室外气温低至足以进行预冷时即开启风扇和风阀 。 在各种室外气温和湿度条件下所需要的预冷时间因建筑物结构不同，暖通空调特性不一，所以只能凭经验而定。 对于没有安装楼宇自动控制系统的建筑，应重点对物业管理人员进行培训，以确定可以利用简单的新风机装置减少或替代制冷设备使用，对建筑物进行冷却的时间。 | 8 | 166 | Recommendation: At facilities with a building automation system (BAS), a night pre-cooling algorithm can be added to turn on fans and open dampers when outdoor air temperatures are sufficiently low enough to pre-cool spaces. Experience is the only way to determine the amount of time needed to pre-cool at various outdoor air temperature and humidity conditions as each building has somewhat different mass and HVAC characteristics. For sites without a BAS it is important to train facility mangers to identify periods when chiller use can be reduced or eliminated by using simply the air handling units to cool the building. | 建议： 对于安装有楼宇自动控制系统的建筑，可增加夜间预冷的算法，当室外气温低至足以进行预冷时即开启风扇和风阀 。 在各种室外气温和湿度条件下所需要的预冷时间因建筑物结构不同，暖通空调特性不一，所以只能凭经验而定。 对于没有安装楼宇自动控制系统的建筑，应重点对物业管理人员进行培训，以确定可以利用简单的新风机装置减少或替代制冷设备使用，对建筑物进行冷却的时间。
背景： 中国“室内空气质量标准（GB/T18883-2002）”明确规定室内二氧化碳的最大浓度为0.10%（ASHRAE和OSHA标准规定建筑物内CO2 的最大浓度为1000ppm）。 浓度高可能会引起不适、恶心、昏厥和工作效率下降。 室内因人的呼吸自然会产生CO2，因此有必要通过机械设备将室外新鲜空气引入室内，从而控制CO2的含量。 | 9 | 167 | Background: China’s “Indoor Air Quality Standard (GB/T18883-2002)” specifies maximum level for indoor CO2 levels is 0.10% or 1000 parts per million (The ASHRAE and OSHA standards specify a maximum level for building CO2 levels at 1000 ppm). Higher levels can cause discomfort, nausea, fainting, and poor performance. In order to control CO2 levels, which occur naturally because of humans breathing in enclosed spaces, fresh outdoor air must be brought into the building via the mechanical system. | 背景： 中国“室内空气质量标准（GB/T18883-2002）”明确规定室内二氧化碳的最大浓度为0.10%（ASHRAE和OSHA标准规定建筑物内CO2 的最大浓度为1000ppm）。 浓度高可能会引起不适、恶心、昏厥和工作效率下降。 室内因人的呼吸自然会产生CO2，因此有必要通过机械设备将室外新鲜空气引入室内，从而控制CO2的含量。
许多建筑物根据假设的入住率来恒速运行通风设备， 这样做通常会导致过量的新风进入建筑物内， 这些空气需要进行调节，因而会造成能源和费用的不必要浪费。 在湿润气候条件下，通风过量还有可能产生令人不适的潮气，导致潮湿和霉菌的生长。 如果根据实测的二氧化碳含量对进入室内的空气进行调节，便可避免过度通风，减少能耗，节约能源费用。 下图显示的是二氧化碳浓度超过1000 ppm 时致使室内空气质量达到不可接受程度的情况，但是，引入过多的室外空气反而会造成室内空间的能源浪费。 因此，有必要对 CO2进行连续监测并据此调节室外新风进风量从而将CO2含量控制在推荐范围。 | 9 | 168 | Many buildings operate ventilation systems at a fixed rate based on assumed occupancy. This often results in more fresh air coming into the building than is necessary. That air must be conditioned, resulting in higher energy consumption and costs than is necessary. In humid climates, excess ventilation can also result in uncomfortable humidity and mold and mildew growth. Over-ventilation can be avoided by adjusting outdoor air intake according to actual CO2 levels, resulting in energy and cost savings. The image below shows how CO2 levels in excess of 1000 ppm can produce unacceptable indoor air quality, while overventilated indoor spaces can waste energy by requiring additional conditioning of outdoor air. Thus, continuous monitoring of CO2 and adjustment of indoor air intake is necessary to maintain the recommended range. | 许多建筑物根据假设的入住率来恒速运行通风设备， 这样做通常会导致过量的新风进入建筑物内， 这些空气需要进行调节，因而会造成能源和费用的不必要浪费。 在湿润气候条件下，通风过量还有可能产生令人不适的潮气，导致潮湿和霉菌的生长。 如果根据实测的二氧化碳含量对进入室内的空气进行调节，便可避免过度通风，减少能耗，节约能源费用。 下图显示的是二氧化碳浓度超过1000 ppm 时致使室内空气质量达到不可接受程度的情况，但是，引入过多的室外空气反而会造成室内空间的能源浪费。 因此，有必要对 CO2进行连续监测并据此调节室外新风进风量从而将CO2含量控制在推荐范围。
虽然在我们保证保持租户舒适度的同时，也了解了监测和降低CO2含量的标准和技术。但在商业建筑中却很少对此数据进行监测，CO2含量的控制技术也还未完全在市场上得到普及。 | 9 | 169 | Despite our relatively good understanding of the importance of fresh air for building occupant comfort and the standards and technology for monitoring and reducing CO2 levels; they are not always monitored in commercial buildings and technology for controlling CO2 levels has yet to fully penetrate the controls marketplace. | 虽然在我们保证保持租户舒适度的同时，也了解了监测和降低CO2含量的标准和技术。但在商业建筑中却很少对此数据进行监测，CO2含量的控制技术也还未完全在市场上得到普及。
建议： 解决办法比较简单：用 楼宇自控系统中的CO2读数作为控制装置的信号，使控制装置改变引入建筑的新风量（或通过风阀、或通过风机），从而将室内CO2含量控制在推荐水平上。 建议建筑物业管理人员利用楼宇自控系统的这项功能，监测CO2 含量、调节新风量使这一含量达到期望水平，同时防止过量通风。 | 9 | 170 | Recommendation: The solution is relatively straightforward: CO2 readings from the BAS are used to signal controls that vary fresh air coming into the building, either via dampers or fan operation, to maintain recommended indoor CO2 levels. It is recommended that facility managers utilize this BAS capability to monitor levels and adjust indoor air intake until desired CO2 levels are reached, while preventing over-ventilation. | 建议： 解决办法比较简单：用 楼宇自控系统中的CO2读数作为控制装置的信号，使控制装置改变引入建筑的新风量（或通过风阀、或通过风机），从而将室内CO2含量控制在推荐水平上。 建议建筑物业管理人员利用楼宇自控系统的这项功能，监测CO2 含量、调节新风量使这一含量达到期望水平，同时防止过量通风。 | 1
建议： 如果楼宇自控系统有测量CO2读数的功能，可使用测量读数最为控制装置的信号，使控制装置改变引入建筑的新风量（或通过风阀、或通过风机），从而将室内CO2含量控制在推荐水平上。建议建筑物业管理人员能利用楼宇自控系统的这项功能，监测CO2含量、调节新风量使这一含量达到期望水平，同时防止过量通风。 如果楼宇自控系统没有测量CO2含量的功能，应购买手持式二氧化碳浓度测量仪（见下图），使物业人员能现场检测二氧化碳浓度，并将实测结果与期望水平相比较。根据测量结果，利用楼宇自控系统自动调整或通过工程人员手动调整新风进风量（通过调控风阀或风机）。建筑的物业管理人员可以利用这一方法监测CO2含量，调节新风量使这一含量达到要求，同时防止通风过量。 | 9 | 171 | Recommendation: If the BAS can take CO2 reading, use this information to signal controls that vary fresh air coming into the building, either via damper or fan operation, to maintain recommended indoor CO2 levels. It is recommended that facility managers utilize this BAS capability to monitor levels and adjust indoor air intake until desired CO2 levels are reached, while preventing over-ventilation. If the BAS does not have the capability to monitor indoor CO2 levels, procure a handheld CO2 meters (see picture below) that will allow facility staff to spot check levels and compare them to desired levels to vary fresh air coming into the building (either via dampers or fan operation) automatically through the BAS, or manually by the building engineer. Facility managers can utilize this strategy to monitor levels and adjust indoor air intake until desired CO2 levels are reached, while preventing over-ventilation. | 建议： 如果楼宇自控系统有测量CO2读数的功能，可使用测量读数最为控制装置的信号，使控制装置改变引入建筑的新风量（或通过风阀、或通过风机），从而将室内CO2含量控制在推荐水平上。建议建筑物业管理人员能利用楼宇自控系统的这项功能，监测CO2含量、调节新风量使这一含量达到期望水平，同时防止过量通风。 如果楼宇自控系统没有测量CO2含量的功能，应购买手持式二氧化碳浓度测量仪（见下图），使物业人员能现场检测二氧化碳浓度，并将实测结果与期望水平相比较。根据测量结果，利用楼宇自控系统自动调整或通过工程人员手动调整新风进风量（通过调控风阀或风机）。建筑的物业管理人员可以利用这一方法监测CO2含量，调节新风量使这一含量达到要求，同时防止通风过量。 | 4
如果不清楚车库内是否已安装了CO传感器，应询问物业管理人员以及排风扇供应商。 | 10 | 172 | If it is unclear whether the garage is equipped with CO sensors, consult the facilities staff and exhaust fan vendors. | 如果不清楚车库内是否已安装了CO传感器，应询问物业管理人员以及排风扇供应商。
背景： 大部分写字楼都有现代化车库，这种车库必须通风，以确保车库用户和建筑内的人员安全。 不通风的车库可能积聚有毒的一氧化碳（CO）气体，有时还可能进入建筑物内的有人区域（比如说地下车库）。 因此，所有车库都设计了排风扇装置（一般带有风速控制和开/关控制），而且有些车库还设计有排烟扇装置，以备发生火灾时使用。 许多建筑的车库排风扇开启/关闭时间都是由物业管理人员确定 —— 这是一个良好的开端，因为风扇在无人时间内运行是对能源和金钱的浪费。 但风扇的运行还可以根据实际的空气质量需求（一氧化碳浓度）来调节，这样便可以节省更多的能源和开支，同时又可为建筑内的人员维持一个安全的环境。 | 10 | 173 | Background: Most office buildings have modern parking garages that must be ventilated to ensure the safety of both garage users and building occupants. Unventilated garages can allow poisonous carbon monoxide (CO) gas to accumulate, and in some cases enter occupied spaces inside the building (if for instance the garage is underground). As a result, all parking garages are designed with exhaust fan units (which generally include both fan speed and on/off controls), and some may also include smoke evacuation fan units to be used in case of fire. Many buildings operate garage fans based on a start up and shut off time determined by building management staff—this is a good start, since running fans during unoccupied hours can waste energy and money. But fan operation can also be regulated according to actual air quality needs (CO levels), which can save even more energy and money while maintaining a safe environment for building occupants. | 背景： 大部分写字楼都有现代化车库，这种车库必须通风，以确保车库用户和建筑内的人员安全。 不通风的车库可能积聚有毒的一氧化碳（CO）气体，有时还可能进入建筑物内的有人区域（比如说地下车库）。 因此，所有车库都设计了排风扇装置（一般带有风速控制和开/关控制），而且有些车库还设计有排烟扇装置，以备发生火灾时使用。 许多建筑的车库排风扇开启/关闭时间都是由物业管理人员确定 —— 这是一个良好的开端，因为风扇在无人时间内运行是对能源和金钱的浪费。 但风扇的运行还可以根据实际的空气质量需求（一氧化碳浓度）来调节，这样便可以节省更多的能源和开支，同时又可为建筑内的人员维持一个安全的环境。
背景： 大部分写字楼都有现代化车库，这种车库必须通风，以确保车库用户和建筑内人员的安全。 不通风的车库可能积聚有毒的一氧化碳（CO）气体，有时还可能进入建筑物内的办公区域。 因此，所有车库都设计了排风扇装置（一般带有风速控制和开/关控制），而且有些车库还设计有排烟扇装置，以备发生火灾时使用。 许多建筑的车库排风扇都是每天24小时不间断全速运行，即使是在车库车辆很少或根本没有车辆的情况下也是如此（比如在夜间或周末）， 浪费了大量能源（尤其是车库无人的时候）。 如果车库排风扇的运行能与空气质量的实际需求相匹配，就既能将CO浓度维持在对所有人员都安全的水平内，又能达到节省能源、节约费用之目的。 | 10 | 174 | Background: Most office buildings have modern parking garages that must be ventilated to ensure the safety of both garage users and building occupants. Unventilated garages can allow poisonous carbon monoxide (CO) gas to accumulate, and in some cases enter occupied spaces inside the building. As a result, all parking garages are designed with exhaust fan units (which generally include both fan speed and on/off controls), and some may also include smoke evacuation fan units to be used in case of fire. Many buildings operate the garage exhaust fans 24 hours per day at full-speed, even when there are few or no cars in the garage—such as during nights and weekends. This wastes significant energy, especially when the garage is unoccupied. If the operation of garage exhaust fans are adjusted to match the actual air quality needs, energy and cost savings can result while maintaining safe levels of CO for all occupants. | 背景： 大部分写字楼都有现代化车库，这种车库必须通风，以确保车库用户和建筑内人员的安全。 不通风的车库可能积聚有毒的一氧化碳（CO）气体，有时还可能进入建筑物内的办公区域。 因此，所有车库都设计了排风扇装置（一般带有风速控制和开/关控制），而且有些车库还设计有排烟扇装置，以备发生火灾时使用。 许多建筑的车库排风扇都是每天24小时不间断全速运行，即使是在车库车辆很少或根本没有车辆的情况下也是如此（比如在夜间或周末）， 浪费了大量能源（尤其是车库无人的时候）。 如果车库排风扇的运行能与空气质量的实际需求相匹配，就既能将CO浓度维持在对所有人员都安全的水平内，又能达到节省能源、节约费用之目的。
建议： 由于一氧化碳（CO）是汽车产生的有毒尾气，会在车库中聚积，因此有必要严格控制一氧化碳的浓度，特别是在人员进出车库的时段内。 | 10 | 175 | Recommendation: Since Carbon Monoxide, the poisonous gas generated by car exhaust, can build up in an underground parking garage, it is important to closely regulate CO levels, especially during hours when occupants are entering or exiting the garage. | 建议： 由于一氧化碳（CO）是汽车产生的有毒尾气，会在车库中聚积，因此有必要严格控制一氧化碳的浓度，特别是在人员进出车库的时段内。
利用车库现有的CO传感器监测一氧化碳浓度，并据此调节风扇的运行，方法是直接将传感器连接到风扇上、或者将之连接到楼宇自控系统上，从而控制风扇的运行。 不论是哪一种方法，CO传感器都可以感测到室内的一氧化碳的浓度，从而自动（或手动）调节风扇的运行，将一氧化碳的浓度控制在安全水平以内。 | 10 | 176 | Use the garage’s existing CO sensors to monitor levels and adjust fan speed and operation, either by linking them directly to the fans or linking them to the building automation system that controls fan operation. Through either method, CO sensors can measure CO concentrations in the space and fan operation can be adjusted automatically or manually to maintain safe levels. | 利用车库现有的CO传感器监测一氧化碳浓度，并据此调节风扇的运行，方法是直接将传感器连接到风扇上、或者将之连接到楼宇自控系统上，从而控制风扇的运行。 不论是哪一种方法，CO传感器都可以感测到室内的一氧化碳的浓度，从而自动（或手动）调节风扇的运行，将一氧化碳的浓度控制在安全水平以内。
将CO传感器设置为在早、晚车流量最大时每15分钟记录一次CO浓度，在一周其它时间段每两小时记录一次。 将测量值与推荐范围（25-50 ppm）进行比较后，据此对风扇的运行进行相应调整，使所有区域的CO浓度在全天各时段都处于推荐允许范围之内，并在车库无人时停止风扇运行（只要CO浓度在推荐范围以内即可）。 确定了所有风扇的必需运行时间和运行速度后，即可按需求调节风扇的设定值。 调整后重新进行测量，以确保车库内任何一点的CO浓度均不超过50ppm。 | 10 | 177 | Have the CO sensors record CO levels every 15 minutes during morning and evening hours when garage traffic is greatest and once every two hours during the rest of the day for one week. Compare the recorded measurements to the recommended range of 25-50 ppm and adjust fan operation accordingly so that all areas fall within the recommended range during all times of day, and fans are not running when the garage is unoccupied (as long as CO levels are within range). Once the necessary operation hours and speeds for all fans are determined, adjust the fan settings as needed. Take measurements after making adjustments to make sure the CO level does not exceed 50 ppm in any area of the garage. | 将CO传感器设置为在早、晚车流量最大时每15分钟记录一次CO浓度，在一周其它时间段每两小时记录一次。 将测量值与推荐范围（25-50 ppm）进行比较后，据此对风扇的运行进行相应调整，使所有区域的CO浓度在全天各时段都处于推荐允许范围之内，并在车库无人时停止风扇运行（只要CO浓度在推荐范围以内即可）。 确定了所有风扇的必需运行时间和运行速度后，即可按需求调节风扇的设定值。 调整后重新进行测量，以确保车库内任何一点的CO浓度均不超过50ppm。
建议： 如果不能通过对楼宇自控系统重新编程来控制风扇运行速度或开/关，就由人工来操作。 若要确定所有风扇的必要运行时间和运行速度，首先应测量当前的一氧化碳浓度。 在车库内选取不同的CO数据采集点，比如：在多层车库的每一层设四个数据采集点。 确保这些采集点包括空气流通最差的位置以及离通风口或风扇最远的位置，测得最差情况下的CO浓度非常重要。 | 10 | 178 | Recommendation: If the building automation system can not be programmed to operate fan speed or turn fans on or off, operate the fans manually. To determine the necessary run time and speed for fans, first measure the current CO conditions. Select a variety of CO data collection points in the garage--for example, four data collection points per floor in a multi-story garage. Ensure that the locations with the least air circulation and/or the worst access to outside air or fans are included in the measurements, as worst-case CO measurements are important. | 建议： 如果不能通过对楼宇自控系统重新编程来控制风扇运行速度或开/关，就由人工来操作。 若要确定所有风扇的必要运行时间和运行速度，首先应测量当前的一氧化碳浓度。 在车库内选取不同的CO数据采集点，比如：在多层车库的每一层设四个数据采集点。 确保这些采集点包括空气流通最差的位置以及离通风口或风扇最远的位置，测得最差情况下的CO浓度非常重要。
利用手持CO浓度测量计，在一周内的不同天内、每天不同的时段内，测量并记录车库的CO浓度（在风扇按现阶段时间表运行的状态下测取）。在早、晚车流量最大时每15分钟记录一次CO浓度，在其它时间段每两小时记录一次。 将测量值与推荐值（25-50 ppm）进行比较后，据此对风扇的运行时间进行相应调整，使所有区域的CO浓度在全天各时段都处于推荐允许范围之内，并在车库无人时停止风扇运行（只要CO浓度在推荐范围以内即可）。 确定了所有风扇的必需运行时间和运行速度后，将时间表记录下来并分发给负责建筑运行的人员，以便进行人工操作。 运行时间表调整后，重新进行测量，以确保车库内任何一点的CO浓度均不超过50ppm。 | 10 | 179 | With a hand-held CO meter (pictured left), measure and record CO levels in those areas (with fans running at the current schedule) at various times of day and days of the week—record CO levels every 15 minutes during morning and evening hours when garage traffic is greatest and once every two hours during the rest of the day for one week. Compare the recorded measurements to the recommended range of 25-50 ppm and adjust fan operation accordingly so that all areas fall within the recommended range during all times of day, and fans are not running when the garage is unoccupied (as long as CO levels are within range). Once the necessary operation hours and speeds for all fans are determined, record the schedule and share with the building operations team to implement manually. Take measurements again, following the implementation of the revised schedule to make sure the CO level does not exceed 50ppm in any area of the garage. | 利用手持CO浓度测量计，在一周内的不同天内、每天不同的时段内，测量并记录车库的CO浓度（在风扇按现阶段时间表运行的状态下测取）。在早、晚车流量最大时每15分钟记录一次CO浓度，在其它时间段每两小时记录一次。 将测量值与推荐值（25-50 ppm）进行比较后，据此对风扇的运行时间进行相应调整，使所有区域的CO浓度在全天各时段都处于推荐允许范围之内，并在车库无人时停止风扇运行（只要CO浓度在推荐范围以内即可）。 确定了所有风扇的必需运行时间和运行速度后，将时间表记录下来并分发给负责建筑运行的人员，以便进行人工操作。 运行时间表调整后，重新进行测量，以确保车库内任何一点的CO浓度均不超过50ppm。
由于CO是有害气体，因此应仔细计算并进行长期监测，以确保车库用户的安全。 季节变更时以及车库使用率发生很大变化时，均应定期重复上述步骤。 如果在早、晚时段人员进出车库时测取的CO浓度大大超出推荐范围，则应在使用车库排风扇的同时考虑使用排烟扇排出散车库中的CO。 | 10 | 180 | Since CO is a dangerous gas, careful calculation and long-term monitoring is necessary to ensure safety of garage users. Periodically repeat this procedure during season changes and when garage occupancy changes significantly. If CO levels are significantly higher during morning and evening hours when occupants are arriving and leaving for the day, consider using the smoke exhaust fans in addition to the garage fans to flush out all CO from the garage. | 由于CO是有害气体，因此应仔细计算并进行长期监测，以确保车库用户的安全。 季节变更时以及车库使用率发生很大变化时，均应定期重复上述步骤。 如果在早、晚时段人员进出车库时测取的CO浓度大大超出推荐范围，则应在使用车库排风扇的同时考虑使用排烟扇排出散车库中的CO。
许多建筑在不经意中就处于负压运转状态。 建筑内处于负压状态的迹象包括： 大门难以关闭、门口气流过快、室内有湿气凝结等。 如果建筑内有上述情况出现，就说明是室内负压情况。 | 11 | 181 | Many buildings are inadvertently operated at a negative pressure. Check for warning signs that the building is operating at a negative pressure, including: doors that are hard to shut, fast air movement at entrances, or interior condensation. If these occur in the building, it may be operating at a negative internal pressure. | 许多建筑在不经意中就处于负压运转状态。 建筑内处于负压状态的迹象包括： 大门难以关闭、门口气流过快、室内有湿气凝结等。 如果建筑内有上述情况出现，就说明是室内负压情况。
背景： 许多建筑在不经意中就处于负压运转状态。 这样会导致室外空气通过大门、窗户、建筑外立面缝隙和孔隙渗入楼内。 渗入的空气在进入室内之前未经过滤或调节，从而给机械系统带来了额外负担。 常见的现象是：湿气渗入凝结在墙壁上，导致潮湿和霉菌生长。 并会使门和电梯的运行受到异常影响。 建筑内处于负压状态的迹象包括： 大门难以关闭、门口气流过快、室内有湿气凝结等。 如果建筑内有上述情况出现，就说明是室内负压情况。 | 11 | 182 | Background: Many buildings are inadvertently operated at a negative pressure. This causes outdoor air to be drawn into the building via entrances, windows, and cracks and voids around shell penetrations. The infiltration air does not get filtered or conditioned before entering the space and puts an additional load on the mechanical systems. It is not uncommon for humid infiltration air to condense inside walls causing unseen moisture issues, including mold and mildew. Doors and elevator operation can also be adversely affected. Warning signs that the building is operating at a negative pressure include: doors that are hard to shut, fast air movement at entrances, or interior condensation. If these occur in the building, it may be operating at a negative internal pressure. | 背景： 许多建筑在不经意中就处于负压运转状态。 这样会导致室外空气通过大门、窗户、建筑外立面缝隙和孔隙渗入楼内。 渗入的空气在进入室内之前未经过滤或调节，从而给机械系统带来了额外负担。 常见的现象是：湿气渗入凝结在墙壁上，导致潮湿和霉菌生长。 并会使门和电梯的运行受到异常影响。 建筑内处于负压状态的迹象包括： 大门难以关闭、门口气流过快、室内有湿气凝结等。 如果建筑内有上述情况出现，就说明是室内负压情况。
背景： 室内负压运行会导致室外空气通过大门、窗户、建筑外立面缝隙和孔隙渗入楼内。 渗入的空气在进入室内之前未经过滤或调节，从而给机械系统带来了额外负担。 常见的现象是：湿气渗入凝结在墙壁上，导致潮湿和霉菌生长。 并会使门和电梯的运行受到影响。 | 11 | 183 | Background: Negative internal pressure causes outdoor air to be drawn into the building via entrances, windows, and cracks and voids around shell penetrations. The infiltration air does not get filtered or conditioned before entering the space and puts an additional load on the mechanical systems. It is not uncommon for humid infiltration air to condense inside walls causing unseen moisture issues, including mold and mildew. Doors and elevator operation can also be adversely affected. | 背景： 室内负压运行会导致室外空气通过大门、窗户、建筑外立面缝隙和孔隙渗入楼内。 渗入的空气在进入室内之前未经过滤或调节，从而给机械系统带来了额外负担。 常见的现象是：湿气渗入凝结在墙壁上，导致潮湿和霉菌生长。 并会使门和电梯的运行受到影响。
建议： 纠正上述问题，有助于将调节后的空气保留在室内并阻止未经调节的室外空气通过缝隙和门道渗入。 如果大厦保持微正压运行，暖通空调系统就可对空气进行适当的控制，确保对空气的适当过滤、调节、湿度控制和分送， 从而提高室内空气质量。同时，不必对因负压渗入的室外空气进行调节，还节省了能源的使用。 首先，还应确保排气口风阀和进气口风阀正常工作，确保不会发生造成压差的故障。 当确认上述风挡工作正常之后，调节送风和回风压差、新风量和排风率，直至达到略微正压状态。 为了达到节能最大化，可在可行的情况下重编楼宇自控系统算法程序。 | 11 | 184 | Recommendation: Correcting this problem will help keep conditioned air remain inside and prevent unconditioned air from entering the building through cracks and doorways. By achieving a slightly positive indoor pressure, the HVAC system can control the air and ensure proper filtration, conditioning, humidity control, and distribution. This results in better indoor air quality, as well as energy savings resulting from not having to condition unwanted air that enters as a result of negative pressure. First, ensure that exhaust air dampers and air intake/relief air dampers are functioning properly, and that a malfunction is not causing the pressure differential. Once it has been confirmed that they function properly, adjust supply and return air differentials, fresh air intake volumes, and exhaust rates until a slightly positive pressure is achieved. For maximum savings, program the building automation system to do this whenever possible. | 建议： 纠正上述问题，有助于将调节后的空气保留在室内并阻止未经调节的室外空气通过缝隙和门道渗入。 如果大厦保持微正压运行，暖通空调系统就可对空气进行适当的控制，确保对空气的适当过滤、调节、湿度控制和分送， 从而提高室内空气质量。同时，不必对因负压渗入的室外空气进行调节，还节省了能源的使用。 首先，还应确保排气口风阀和进气口风阀正常工作，确保不会发生造成压差的故障。 当确认上述风挡工作正常之后，调节送风和回风压差、新风量和排风率，直至达到略微正压状态。 为了达到节能最大化，可在可行的情况下重编楼宇自控系统算法程序。
如果无此方面信息，可按以下建议确保对风挡进行相应维护。 | 12 | 185 | If this information is unknown, follow the recommendation below to ensure that air dampers are properly maintained. | 如果无此方面信息，可按以下建议确保对风挡进行相应维护。
背景： 遵照时间表和程序对所有通风阀进行检查和清洗，对于提高暖通空调系统的效率来说非常重要。 这一方法既可延长设备的使用寿命，又可以节省能源、提高室内空气质量。 建议： 制订定期检查和清洗风挡时间表和程序。 工作内容包括：用肥皂水清洗，润滑运动部件，确保所有部件工作正常、无损坏。 分派物业人员定期执行这些任务，如果按既定时间表清洗之后又发现风挡变脏污，应增加时间表中的清洗频度。 定期的清洗和维护可提高暖通空调系统的工作效率、延长设备寿命，同时还可节约能源、提高室内空气质量。 | 12 | 186 | Background: Following a regular schedule and procedure for cleaning and inspecting all air dampers is important for maximizing the HVAC system efficiency. This measure adds to the life of the equipment, saves energy, and improves indoor air quality. Recommendation: Develop a schedule and procedure to regularly clean and inspect air dampers. This involves cleaning with soap and water, lubricating moving parts, and ensuring that all parts function correctly and are not damaged. Assign building maintenance staff to perform these tasks at regular intervals, and if air dampers are dirty at the time of scheduled cleaning, schedule more frequent cleanings. Regular cleaning and maintenance maximizes the HVAC system efficiency, adds to the life of the equipment, saves energy, and improves indoor air quality. | 背景： 遵照时间表和程序对所有通风阀进行检查和清洗，对于提高暖通空调系统的效率来说非常重要。 这一方法既可延长设备的使用寿命，又可以节省能源、提高室内空气质量。 建议： 制订定期检查和清洗风挡时间表和程序。 工作内容包括：用肥皂水清洗，润滑运动部件，确保所有部件工作正常、无损坏。 分派物业人员定期执行这些任务，如果按既定时间表清洗之后又发现风挡变脏污，应增加时间表中的清洗频度。 定期的清洗和维护可提高暖通空调系统的工作效率、延长设备寿命，同时还可节约能源、提高室内空气质量。
如果不确定是否定期清洗盘管和过滤网，可以每月进行定期清洗并采取以下建议措施，从而取得节能效果。 | 13 | 187 | If it is unknown whether coils and filters are inspected on a regular basis, it is likely that the building would benefit from monthly inspections and the recommendations below. | 如果不确定是否定期清洗盘管和过滤网，可以每月进行定期清洗并采取以下建议措施，从而取得节能效果。
背景： 过滤网和盘管是暖通空调系统的两个最重要的组成部分。 它们是机械装置与其所影响的环境最直接的相互作用点。 因此，污渍和灰尘会致使整个盘管中热传递能力下降，并且随着过滤网越来越脏，空气传递以及风机传递空气所需的能量会增加。 制订积极的盘管和过滤网清洗时间表始终是节能建筑物维护中不可或缺的工作。 即使在维护人员汇报已采用积极的清洗方法时，过滤网和盘管的脏污仍会经常出现。 通常，工作人员以楼宇自动控制系统压力降警报器是否报警来衡量是否有清洗过滤网的必要。 我们的经验表明, 这不是争取低成本节能的积极方法。 | 13 | 188 | Background: Filters and coils are the two most critical elements in HVAC systems. They are where the mechanical system interacts most directly with the environment it is trying to impact. It does not take much dirt and dust to degrade thermal transfer across the coils, and as filters get dirtier, air delivery to spaces and fan energy required to deliver air will suffer. Very aggressive cleaning schedules for coils and filters are always a part of the maintenance regime for buildings that outperform their peers. It is very common to observe dirty filters and coils even when maintenance staff report an aggressive approach. Often, teams will rely on pressure drop alarms in the BAS system to signal the need for filter cleaning. Our experience in the field indicates that this is not a proactive approach associated with capturing available low-cost savings. | 背景： 过滤网和盘管是暖通空调系统的两个最重要的组成部分。 它们是机械装置与其所影响的环境最直接的相互作用点。 因此，污渍和灰尘会致使整个盘管中热传递能力下降，并且随着过滤网越来越脏，空气传递以及风机传递空气所需的能量会增加。 制订积极的盘管和过滤网清洗时间表始终是节能建筑物维护中不可或缺的工作。 即使在维护人员汇报已采用积极的清洗方法时，过滤网和盘管的脏污仍会经常出现。 通常，工作人员以楼宇自动控制系统压力降警报器是否报警来衡量是否有清洗过滤网的必要。 我们的经验表明, 这不是争取低成本节能的积极方法。
请与热水锅炉厂家联系，询问该设备是否有定时开关可供手动调节。 请参照以下原则来确定这一方法是否适用。 | 14 | 189 | Speak with the boiler manufacturer and ask whether the equipment has time switches that allow for manual controls. Read the guidance below to determine whether it applies to the building. | 请与热水锅炉厂家联系，询问该设备是否有定时开关可供手动调节。 请参照以下原则来确定这一方法是否适用。
背景： 如果热水锅炉带有定时开关，就可以根据住户的实际需求调整热水锅炉的运行时间。 如果按住户的实际需求供应热水，可以降低热水锅炉的能耗、节约开支。 建议： 利用定时开关根据住户对热水供应的实际需求调节热水锅炉运行时间。 首先确定从打开开关到热水出水所需要的时间， 然后确定关闭热水锅炉后，热水能够保温多长时间。 这两个数据可作为前置时间和滞后时间反映到运行时间表的调整中。 | 14 | 190 | Background: If the boiler is equipped with time switches, it is possible to regulate boiler operation according to actual occupant demand. By providing hot water in response to actual occupant needs, boiler energy consumption can be reduced, saving money. Recommendation: Use the time switches to regulate boiler operation according to actual occupant demand for hot water. First determine how long it takes for the boiler to produce hot water once switched on. Then determine how long hot water will remain available in the system once the boiler is turned off. These two data points will allow lead time and lag time to be scheduled into the adjustment. | 背景： 如果热水锅炉带有定时开关，就可以根据住户的实际需求调整热水锅炉的运行时间。 如果按住户的实际需求供应热水，可以降低热水锅炉的能耗、节约开支。 建议： 利用定时开关根据住户对热水供应的实际需求调节热水锅炉运行时间。 首先确定从打开开关到热水出水所需要的时间， 然后确定关闭热水锅炉后，热水能够保温多长时间。 这两个数据可作为前置时间和滞后时间反映到运行时间表的调整中。
下一步，利用楼宇自控系统每间隔15分钟到1小时记录一次用水量，从而确定典型白天时间内的热水需求时间表。 将这一数据绘成一条24小时曲线，用以确定高峰用水时段。 制订一份需求时间表并确定典型日热水最高需求时段和最低需求时段，据此调节热水锅炉运行时间表。 在调整启动时间时，一定要把水温加热所需的前置时间考虑进去。 当炉中所存热水足以满足当天余下时间内的需求时，可关闭热水锅炉。 | 14 | 191 | Next determine the actual hot water demand schedule during typical daytime hours by recording water consumption at intervals between 15 minutes and 1 hour with the building automation system. Plot this information on a graph against a 24-hour daytime plot to determine peak use hours. By developing the demand schedule and identifying the hours in the typical day with the greatest and least demand for hot water, adjust the boiler operating schedule accordingly. Be sure to take into account the lead time needed to heat the water when adjusting start-up times. It may also be possible to shut boilers off at a time that allows for enough stored hot water to provide hot water for the remainder of the day. | 下一步，利用楼宇自控系统每间隔15分钟到1小时记录一次用水量，从而确定典型白天时间内的热水需求时间表。 将这一数据绘成一条24小时曲线，用以确定高峰用水时段。 制订一份需求时间表并确定典型日热水最高需求时段和最低需求时段，据此调节热水锅炉运行时间表。 在调整启动时间时，一定要把水温加热所需的前置时间考虑进去。 当炉中所存热水足以满足当天余下时间内的需求时，可关闭热水锅炉。
背景： 如果热水锅炉没有安装定时开关，应安装定时开关，供物业员工开启/关闭热水锅炉。从而使热水锅炉的运行与住户的实际需求相匹配。按住户的实际需求供应热水，就可以降低热水炉的能耗、节约开支。 建议： 安装定时开关,根据住户对热水供应的实际需求调节热水锅炉运行时间。 首先确定从打开开关到热水出水所需要的时间， 然后确定关闭热水锅炉后，热水能够保温多长时间。 这两个数据可作为前置时间和滞后时间反映到运行时间表的调整中。 | 14 | 192 | Background: If the boiler is not equipped with time switches, install time switches that will allow boilers to be shut on and off by facility staff. This will allow boiler operation to match the actual occupant demand. By providing hot water in response to actual occupant needs, boiler energy consumption can be reduced, saving money. Recommendation: Install time switches to regulate boiler operation according to actual occupant demand for hot water. First determine how long it takes for the boiler to produce hot water once switched on. Then determine how long hot water will remain available in the system once the boiler is turned off. These two data points will allow lead time and lag time to be scheduled into the adjustment. | 背景： 如果热水锅炉没有安装定时开关，应安装定时开关，供物业员工开启/关闭热水锅炉。从而使热水锅炉的运行与住户的实际需求相匹配。按住户的实际需求供应热水，就可以降低热水炉的能耗、节约开支。 建议： 安装定时开关,根据住户对热水供应的实际需求调节热水锅炉运行时间。 首先确定从打开开关到热水出水所需要的时间， 然后确定关闭热水锅炉后，热水能够保温多长时间。 这两个数据可作为前置时间和滞后时间反映到运行时间表的调整中。
下一步，利用楼宇自控系统每间隔15分钟到1小时记录一次用水量，从而确定典型白天时间内的热水需求时间表。 将这一数据绘成一条24小时曲线，用以确定高峰用水时段。 制订一份需求时间表并确定典型日热水最高需求时段和最低需求时段，据此调节热水锅炉运行时间表。 在调整启动时间时，一定要把水温加热所需的前置时间考虑进去。 当锅炉中所存热水足以满足当天余下时间内的需求时，可关闭热水锅炉。 | 14 | 193 | Next determine the actual hot water demand schedule during typical daytime hours by recording water consumption at intervals between 15 minutes and 1 hour with the building automation system. Plot this information on a graph against a 24-hour daytime plot to determine peak use hours. By developing the demand schedule and identifying the hours in the typical day with the greatest and least demand for hot water, boiler operating schedules can be adjusted accordingly. Be sure to take into account the lead time needed to heat the water when adjusting start-up times. It may also be possible to shut boilers off at a time that allows for enough stored hot water to provide hot water for the remainder of the day. | 下一步，利用楼宇自控系统每间隔15分钟到1小时记录一次用水量，从而确定典型白天时间内的热水需求时间表。 将这一数据绘成一条24小时曲线，用以确定高峰用水时段。 制订一份需求时间表并确定典型日热水最高需求时段和最低需求时段，据此调节热水锅炉运行时间表。 在调整启动时间时，一定要把水温加热所需的前置时间考虑进去。 当锅炉中所存热水足以满足当天余下时间内的需求时，可关闭热水锅炉。
典型工作日的用水量走势确定后，将热水锅炉运行能耗与市电供应电价走势进行对比，找出最大节能点（见以下图例）。 如果将热水锅炉的运行时间绕开高峰电价时段，可以避免高额的电费开支。 各个热水锅炉的启动时间可以分别设定，从而以最节能的方式按需供水。 下图是24小时内用电量和电价的比较， 将热水锅炉的运行时间避开高峰电价时段，可以降低成本。 应对住户进行访查，并对热水的供应情况进行测试，从而确保满足住户的热水需求量。 当建筑的入住率、使用情况或运营时间发生变化时，应重新对热水锅炉的运行时间表进行评估。 | 14 | 194 | Once usage patterns over a typical work day have been determined, boiler operation energy consumption can be compared with utility rates to identify the greatest opportunities for savings (see sample graph below). If boiler operation can be scheduled around the utility’s peak tariff hours, higher charges for electricity use can be avoided. Individual boiler start-up times can also be staggered, so that the demand for hot water can be met in the most efficient means. See the sample graph below that compares electricity consumption in a 24-hour period and tariff costs. By shifting the boiler operation around peak tariff times, electricity costs can be reduced. It is important to ensure that occupants are receiving the desired amounts of hot water by conducting occupant surveys and periodically testing hot water availability. Reevaluate the boiler schedules when building occupancy, building use, or hours of operation change. | 典型工作日的用水量走势确定后，将热水锅炉运行能耗与市电供应电价走势进行对比，找出最大节能点（见以下图例）。 如果将热水锅炉的运行时间绕开高峰电价时段，可以避免高额的电费开支。 各个热水锅炉的启动时间可以分别设定，从而以最节能的方式按需供水。 下图是24小时内用电量和电价的比较， 将热水锅炉的运行时间避开高峰电价时段，可以降低成本。 应对住户进行访查，并对热水的供应情况进行测试，从而确保满足住户的热水需求量。 当建筑的入住率、使用情况或运营时间发生变化时，应重新对热水锅炉的运行时间表进行评估。
上图显示了热水锅炉基于时段电价在24小时内的运行情况。 热水锅炉在早上推迟运行，避开上午7点到10点期间的高峰电价时段。 热水锅炉在住户到达之前有一个小时预热时间，然后在低电价时段运行，此外还减少了运行时间。 | 14 | 195 | This graph shows the 24-hour boiler operation, based on the electricity time of use rates. The boiler was delayed in the morning to avoid the AM peak hours between 7am and 10am. The boilers were given one hour to ramp up prior to occupancy, and operated during the valley hours, and also reduced operation. | 上图显示了热水锅炉基于时段电价在24小时内的运行情况。 热水锅炉在早上推迟运行，避开上午7点到10点期间的高峰电价时段。 热水锅炉在住户到达之前有一个小时预热时间，然后在低电价时段运行，此外还减少了运行时间。
与建筑的工程技术人员探讨如何对冷冻水水温进行调节。 制冷负荷随季节的不同而差异很大，但很多建筑的冷机出水温度却通常是常年不变。 如果是这种情况，可按如下建议进行。 | 15 | 196 | Discuss with the building engineering team how the chilled water temperature settings are regulated. Cooling loads can vary widely from season to season, and often buildings run the chiller cooling coils at the same temperature all year. If this is the case, follow the recommendations below. | 与建筑的工程技术人员探讨如何对冷冻水水温进行调节。 制冷负荷随季节的不同而差异很大，但很多建筑的冷机出水温度却通常是常年不变。 如果是这种情况，可按如下建议进行。
背景： 多数情况下，冷机出水温度为设计时设定的温度，以确保高峰制冷负荷条件下产生足够的制冷量。 也就是说，这些盘管设计是：在预计的当地气候和天气条件下的极限负荷下，其供给温度能满足设定点要求。 通常情况下，冷机出水温度的设计值往往低于建筑物制冷负荷所需的温度。 在制冷负荷非高峰时段内，可以略微提高冷冻水水温，以便降低制冷设备的能耗。 | 15 | 197 | Background: In most cases, chiller coils are operated at the temperature established during the design process to ensure adequate cooling during peak cooling conditions. That is, they are designed to produce supply air temperature to meet set point temperatures under the most extreme loads anticipated the local climate and weather. This design coil temperature is lower than that required to meet building cooling loads under more typical, less extreme conditions. It is possible to slightly increase the chilled water temperatures when cooling loads are not at peak, saving chiller energy. | 背景： 多数情况下，冷机出水温度为设计时设定的温度，以确保高峰制冷负荷条件下产生足够的制冷量。 也就是说，这些盘管设计是：在预计的当地气候和天气条件下的极限负荷下，其供给温度能满足设定点要求。 通常情况下，冷机出水温度的设计值往往低于建筑物制冷负荷所需的温度。 在制冷负荷非高峰时段内，可以略微提高冷冻水水温，以便降低制冷设备的能耗。
下图：冷机出水温度设计值（左）与调节后的冷机出水温度（右）之比较。 在将室内温度维持在定点的同时，根据室外温度改变冷机出水温度，可以降低冷机的能耗从而节省开支。 | 15 | 198 | Below: Design chiller coil temperature (left) vs. varied chiller coil temperature (right. Varying the coil temperature based on outdoor temperatures—while maintaining the interior setpoint can reduce chiller energy spend and save money. | 下图：冷机出水温度设计值（左）与调节后的冷机出水温度（右）之比较。 在将室内温度维持在定点的同时，根据室外温度改变冷机出水温度，可以降低冷机的能耗从而节省开支。
如果此信息不明确，应召开物业员工会议，以便确定是否已采取了监测静态压力的措施。 | 16 | 199 | If this information is unknown, hold a meeting with facility staff to determine whether there is a strategy for monitoring static pressure. | 如果此信息不明确，应召开物业员工会议，以便确定是否已采取了监测静态压力的措施。
背景： 如果阀门限制了可变风量通风阀的空气流通而且新风机的风扇速度没有调节，就会使空气管道中的静压增大。 静压的增高是系统电机耗能过高的警报， 物业人员可通过监测空气管道中的静态压力并调整新风机的风扇转速使静压降回设定值来节省能源、降低开支。 | 16 | 200 | Background: When valves restrict the flow of air through the VAV dampers and the speed of the AHU fan providing the supply air is not adjusted, this will cause a static pressure increase in the duct work. The increase in static pressure serves as a warning that the system is consuming excess motor energy. By monitoring the static pressure in the duct work and adjusting AHU fan speed to return static pressure to setpoint range, building staff can save energy and money. | 背景： 如果阀门限制了可变风量通风阀的空气流通而且新风机的风扇速度没有调节，就会使空气管道中的静压增大。 静压的增高是系统电机耗能过高的警报， 物业人员可通过监测空气管道中的静态压力并调整新风机的风扇转速使静压降回设定值来节省能源、降低开支。
建议： 建议物业人员应根据需求设定变风量系统的供气管道压力（也即静态压力），减少对新风机和冷机的需求，从而达到节能的目的。使用控制系统根据内部负荷的变化来自动改变静态压力，这一过程可由变风量系统的通风阀门开度来表示。这一调整方法比恒定静态压力的方法更节能，特别在部分负荷运行的条件下最为显著。这种措施应该基于变风量数字控制箱的回馈信号。这就需要频繁的测量变风量系统的通风阀特别是离新风机最远的或者管道最长的变风系统工作箱。与建筑工程师一起完善静态压力的设置。 | 16 | 201 | Recommendation: It is recommended that the facility staff regulate the supply air duct pressure (also known as static pressure) of the VAV system based on demand saves energy by reducing the need for PAU fans and chillers. Use the control system to change the static pressure to adjust automatically according to the changing internal load, which is indicated by the degree of opening of the VAV box dampers. This adjustment is more energy efficient than methods based on constant static pressure, particularly when operating at part-load conditions. This strategy should be based on feedback from the VAV boxes’ digital controls. This will require frequent measurements of VAV dampers and special attention to VAV boxes that are farthest away from the AHU or have the longest duct length. Work with building engineers to optimize the static pressure settings. | 建议： 建议物业人员应根据需求设定变风量系统的供气管道压力（也即静态压力），减少对新风机和冷机的需求，从而达到节能的目的。使用控制系统根据内部负荷的变化来自动改变静态压力，这一过程可由变风量系统的通风阀门开度来表示。这一调整方法比恒定静态压力的方法更节能，特别在部分负荷运行的条件下最为显著。这种措施应该基于变风量数字控制箱的回馈信号。这就需要频繁的测量变风量系统的通风阀特别是离新风机最远的或者管道最长的变风系统工作箱。与建筑工程师一起完善静态压力的设置。
背景： 如果建筑内采用的是四管系统，就有可能是制冷与加热系统同时工作。 这种现象发生在建筑内邻窗区域需要供暖（室外空气较低时）而室内又由于计算机、照明灯和人员散热需要制冷的情况下。 如果未能将外环的内环供热管路严格控制在一个中间设定点上，系统就有可能浪费大量能源。 应为这样的区域选择一个温度设定点，提高周边温度，降低中央温度。否则分离的两路系统可能会相互抵消，无法达到设定的温度点，从而导致能源浪费。 | 17 | 202 | Background: If the building has a four-pipe system, it is possible that cooling and heating systems run simultaneously. This happens when areas of the building near windows require heating (during cooler outdoor temperatures), while the interior of the building requires cooling because of the heat generated by computers, lights, and occupants. If the outer heating track and inner cooling tracks are not carefully managed to produce a median setpoint, the systems could be wasting substantial energy. It is important to select a setpoint temperature for the space that takes into account the rising perimeter temperatures and the lowering core temperature, otherwise, the separate pipe systems may be working against each other to reach a thermostat setpoint that it can not attain—causing wasted energy. | 背景： 如果建筑内采用的是四管系统，就有可能是制冷与加热系统同时工作。 这种现象发生在建筑内邻窗区域需要供暖（室外空气较低时）而室内又由于计算机、照明灯和人员散热需要制冷的情况下。 如果未能将外环的内环供热管路严格控制在一个中间设定点上，系统就有可能浪费大量能源。 应为这样的区域选择一个温度设定点，提高周边温度，降低中央温度。否则分离的两路系统可能会相互抵消，无法达到设定的温度点，从而导致能源浪费。
建议： 对楼宇自控系统编程，使之逐步达到温度设定点。 选择温度设定点时，应考虑入住率的变动、建筑的采光朝向以及其它负荷因素。 最重要的是，所选的温度两个设定点不应重合，也就是说，中央供冷的温度设定点一定要高于周边供暖的温度设定点。 这样一来，两套系统就不会相互冲突，从而避免可能发生的能源浪费。 例如，如果建筑的周边供暖温度为22摄氏度，则内环系统的制冷设定点应为24摄氏度。 物业人员应细心监测建筑内的实际温度，确保温度在两个设定点之间。 | 17 | 203 | Recommendation: Program the building automation system (BAS) to stage the setpoint temperatures. When selecting setpoints, take into account the varying levels of occupancy, the building’s solar orientation, and other load factors. Most importantly, choose setpoints with no overlap—meaning the core system cools to a setpoint that is higher than the perimeter heating setpoint. That way the two simultaneous systems will not compete against each other, which will most likely lead to excessive energy consumption. For example, if the perimeter of the building is being heated to 22 degrees Celsius, the interior system would be working to cool to a setpoint of 24 degrees Celsius. Building staff should carefully monitor the actual building space temperature to ensure it is within the range between the two setpoints. | 建议： 对楼宇自控系统编程，使之逐步达到温度设定点。 选择温度设定点时，应考虑入住率的变动、建筑的采光朝向以及其它负荷因素。 最重要的是，所选的温度两个设定点不应重合，也就是说，中央供冷的温度设定点一定要高于周边供暖的温度设定点。 这样一来，两套系统就不会相互冲突，从而避免可能发生的能源浪费。 例如，如果建筑的周边供暖温度为22摄氏度，则内环系统的制冷设定点应为24摄氏度。 物业人员应细心监测建筑内的实际温度，确保温度在两个设定点之间。
应确认温度调节器的读数能准确反映所控系统的输出，确保建筑内的人员对产生的温度感到满意。 可考虑将室外温度数据、室内温度设定点以及产生的温度记录下来，以便进一步优化温度点的设定。 | 17 | 204 | Confirm that thermostats are accurately reading the output of the systems that they influence and that building occupants are satisfied with the resulting temperature. Consider logging outdoor temperature data, interior setpoints, and resulting temperature to continue to refine setpoint strategies. | 应确认温度调节器的读数能准确反映所控系统的输出，确保建筑内的人员对产生的温度感到满意。 可考虑将室外温度数据、室内温度设定点以及产生的温度记录下来，以便进一步优化温度点的设定。
如果无此方面信息，应询问建筑工程技术人员。 如果安装的很少或没有安装，可按如下建议进行。 | 18 | 205 | If this information is unknown, speak with the building engineer. If few or none are installed, follow the recommendations below. | 如果无此方面信息，应询问建筑工程技术人员。 如果安装的很少或没有安装，可按如下建议进行。
背景： 许多暖通空调系统中的电机和气/水配送设备都是以恒定的速度运行， 但其负荷的变动却很大，因此，以单一速度运行可能会导致频繁开关、或能源浪费。 这种情况在风机和泵的使用中尤为普遍。 如果在负荷变动很大的设备上安装变频驱动装置，可以针对负荷以最高效的功率运行，从而达到节约能源的目的。 建议： 考虑在建筑系统中负荷变动较大的控制电机上安装变频驱动装置。 有些设备安装变频驱动装置的节能效果可能高于其它设备， 所以应计算调整电机负荷后的预期节能成效，以便对建筑内的节能潜力排出优先等级。 | 18 | 206 | Background: Many motors in HVAC and air and water distribution equipment operate at a single speed. However, loads can be highly variable, and operating at a single speed may lead to excessive switching, or wasted energy. This is especially true for applications using fans and pumps. Having variable frequency drives (VFDs) installed on equipment with highly variable loads saves energy by using the most efficient power settings for the load. Recommendation: Consider installing VFDs to control motors in the building systems with highly variable loads. Some equipment may have a higher energy cost savings benefit from VFDs than others. Calculating the expected savings from adjusting motor loads will help prioritize the savings opportunities in the building. | 背景： 许多暖通空调系统中的电机和气/水配送设备都是以恒定的速度运行， 但其负荷的变动却很大，因此，以单一速度运行可能会导致频繁开关、或能源浪费。 这种情况在风机和泵的使用中尤为普遍。 如果在负荷变动很大的设备上安装变频驱动装置，可以针对负荷以最高效的功率运行，从而达到节约能源的目的。 建议： 考虑在建筑系统中负荷变动较大的控制电机上安装变频驱动装置。 有些设备安装变频驱动装置的节能效果可能高于其它设备， 所以应计算调整电机负荷后的预期节能成效，以便对建筑内的节能潜力排出优先等级。
如果无此方面信息，应召开物业员工会议，确定是否已建立了冷却塔/蒸发器维护计划和两个系统的水处理计划。 如果尚未建立，可按如下原则进行。 | 19 | 207 | If this information is unknown, hold a meeting with facility staff to determine if there is a maintenance plan in place for maintaining the cooling tower, the evaporator, and the water in both systems. If the building does not currently have one, follow the guidance below. | 如果无此方面信息，应召开物业员工会议，确定是否已建立了冷却塔/蒸发器维护计划和两个系统的水处理计划。 如果尚未建立，可按如下原则进行。
背景： 定期对冷却塔/蒸发器进行维护并进行水处理（包括定期维护措施），可提高冷却塔和蒸发器系统的能源利用效率并延长使用寿命。 建议： 制订一份冷却塔/蒸发器维护计划， 在该计划中明确维护频度以及执行此项维护任务的人员。 还应列出日常维护措施，其中包括：系统冲洗、防止结盐或使用电导率测量仪表、在寒冷天气下排干存水以避免使用防冻加热器，等等。 通过这些措施，可延长建筑冷却塔和蒸发器系统寿命、减少大修故障、以最高效率运行。 | 19 | 208 | Background: Regular cooling tower/evaporator maintenance and water treatment, including periodic maintenance measures, maximizes both the efficiency and the useful life of the cooling tower and evaporator systems. Recommendation: Develop a cooling tower/evaporator maintenance plan. Make sure that the plan specifies frequency of maintenance and personnel responsible for performing the maintenance. The list of regular maintenance measures should include system flushing, avoidance of salt buildup or use of conductivity meters, and draining in cold seasons to avoid using the freeze protection heaters. Through these measures, the building’s cooling tower and evaporator systems will last longer, have fewer major problems, and run at maximum efficiency. | 背景： 定期对冷却塔/蒸发器进行维护并进行水处理（包括定期维护措施），可提高冷却塔和蒸发器系统的能源利用效率并延长使用寿命。 建议： 制订一份冷却塔/蒸发器维护计划， 在该计划中明确维护频度以及执行此项维护任务的人员。 还应列出日常维护措施，其中包括：系统冲洗、防止结盐或使用电导率测量仪表、在寒冷天气下排干存水以避免使用防冻加热器，等等。 通过这些措施，可延长建筑冷却塔和蒸发器系统寿命、减少大修故障、以最高效率运行。
背景： 有很多保洁人员是在住户下班后开始工作，他们将打扫过的无人区域的灯打开来表示已打扫完毕， 下班后仍为建筑供能、以及保洁人员让已打扫过的区域整夜照明，都会浪费很多电。 一般来说，办公房间的使用时间只占到一周时间的25-30%，所以即使是少量的通宵照明和周末照明，也会浪费大量能源。 | 20 | 209 | Background: Many cleaning crews who work after regular office hours leave lights on in the clean, empty spaces to signal that it has been cleaned. This wastes considerable amounts of electricity, both to power the building after hours, and when cleaning crews leave lights on over night once the spaces have been cleaned. Typically offices are only occupied for between 25-30% of the hours in a week so a small percentage of lights left on overnight and through the weekend could waste a significant amount of energy. | 背景： 有很多保洁人员是在住户下班后开始工作，他们将打扫过的无人区域的灯打开来表示已打扫完毕， 下班后仍为建筑供能、以及保洁人员让已打扫过的区域整夜照明，都会浪费很多电。 一般来说，办公房间的使用时间只占到一周时间的25-30%，所以即使是少量的通宵照明和周末照明，也会浪费大量能源。
建议： 与楼内租户和保洁人员一起制订一套白天清洁的措施（保洁人员在白天办公时间工作）。 将清洁安排在白天进行，其时间表的制订应基于建筑使用模式和建筑机械系统的情况，因为这些因素决定了建筑物是否支持“睡眠”模式（即所有非基本照明和暖通空调设备均关闭）。 在住户三班轮班制的建筑、或不能关闭耗能系统的建筑内，不大可能通过将清洁安排在白天这一措施达到节能目的。 | 20 | 210 | Recommendation: Work with tenants and in-house cleaning staff to develop a daytime cleaning strategy (where cleaning staff work during daytime office hours). Daytime cleaning schedules should be based on building usage patterns and building mechanical systems that affect whether or not the building can support a “sleep” mode (when all non-essential lighting and HVAC systems can be turned off). Buildings with three shifts of occupant or buildings that cannot turn off energy-draining systems will likely not benefit from daytime cleaning. | 建议： 与楼内租户和保洁人员一起制订一套白天清洁的措施（保洁人员在白天办公时间工作）。 将清洁安排在白天进行，其时间表的制订应基于建筑使用模式和建筑机械系统的情况，因为这些因素决定了建筑物是否支持“睡眠”模式（即所有非基本照明和暖通空调设备均关闭）。 在住户三班轮班制的建筑、或不能关闭耗能系统的建筑内，不大可能通过将清洁安排在白天这一措施达到节能目的。
背景： 住户在建筑节能中的作用不可忽视，可取得可观的效果，因为他们办公区域内的电脑和照明灯常常在夜间也是开启的。 通过开展宣传活动（包括定期提供信息），让住户了解更多的节能具体措施，为整个建筑实现节能目标助一臂之力。 | 21 | 211 | Background: Occupants can make a big difference when it comes to building energy use, since lights and computers in their individual spaces are commonly left on overnight. By developing an outreach campaign that includes regular messaging, occupants will become more aware of the specific actions they can take to contribute to the building’s energy efficiency goals. | 背景： 住户在建筑节能中的作用不可忽视，可取得可观的效果，因为他们办公区域内的电脑和照明灯常常在夜间也是开启的。 通过开展宣传活动（包括定期提供信息），让住户了解更多的节能具体措施，为整个建筑实现节能目标助一臂之力。
建议： 物业管理方可向住户通报自身在节能开展的工作，为住户推荐节能措施，通过多种渠道介绍改变行为方式所带来的环保效益和经济效益。 可考虑开发一份向建筑内住户定期宣传的计划，比如节能小窍门宣传页、或将其与其它资料（比如每月收费时）一起以新闻通讯稿的形式向租户定期发放。 邀请住户与物业员工一起分享其它节能好点子，鼓励住户积极参与到建筑节能活动中来。 | 21 | 212 | Recommendation: Management can communicate its commitment to energy efficiency, suggest steps for occupants to take, and explain the environmental and financial benefits of making small changes in their habits through multiple means. Consider developing a regular program for informing building occupants, such as providing energy-saving tip flyers or newsletters to tenants on a regular basis or in tandem with other tenant interactions, such as monthly bill collection. Ask occupants to share additional energy-saving ideas with building staff and encourage them to play an active role in promoting energy efficiency in the building. | 建议： 物业管理方可向住户通报自身在节能开展的工作，为住户推荐节能措施，通过多种渠道介绍改变行为方式所带来的环保效益和经济效益。 可考虑开发一份向建筑内住户定期宣传的计划，比如节能小窍门宣传页、或将其与其它资料（比如每月收费时）一起以新闻通讯稿的形式向租户定期发放。 邀请住户与物业员工一起分享其它节能好点子，鼓励住户积极参与到建筑节能活动中来。
以下是住户可以采取的一些节能措施之例： 下班后关闭电脑和照明灯、在计算机内启用“睡眠模式”、根据天气调节温度调节器以降低加热/制冷负荷，等等。 | 21 | 213 | Some examples of energy saving actions that occupants can take include: turning off all computers and lights at the end of the work day, installing a "sleep mode" on their computers, and dressing appropriately for the weather so that thermostats can be adjusted to reduce heating and cooling loads. | 以下是住户可以采取的一些节能措施之例： 下班后关闭电脑和照明灯、在计算机内启用“睡眠模式”、根据天气调节温度调节器以降低加热/制冷负荷，等等。
背景： 一定要记录下采取节能措施之前和之后的数据，以便计算出节能成果。 物业管理人、业主和其他利益相关方并不一定全面了解工程技术人员和设备人员采取的节能措施， 因此有必要将节能效果公之于众，让大家了解取得的成就。 | 22 | 214 | Background: It is important to document before and after affects of energy efficiency improvement measures so that savings can be calculated. Property managers, owners, and other stakeholders are not always aware of the engineering and facility staff’s energy-efficiency strategies. It is important to message the results of improvement measures and be recognized for achievements. | 背景： 一定要记录下采取节能措施之前和之后的数据，以便计算出节能成果。 物业管理人、业主和其他利益相关方并不一定全面了解工程技术人员和设备人员采取的节能措施， 因此有必要将节能效果公之于众，让大家了解取得的成就。
建议： 制订一套向利益相关者通报建筑节能成就的措施。 建筑物业主、管理方甚至入驻建筑内的公司都可能有兴趣了解贵方在节能方面都做了哪些工作。 如果已收集了数据并进行了分析，就应和大家分享其带来的经济效益和环保效益。 | 22 | 215 | Recommendation: Develop a strategy for informing stakeholders of building energy efficiency achievements. Building owners, management, and even the companies located in the building may be interested to know what has been done to make the building more efficient. If data is collected and analyzed, share financial and environmental achievements with others. | 建议： 制订一套向利益相关者通报建筑节能成就的措施。 建筑物业主、管理方甚至入驻建筑内的公司都可能有兴趣了解贵方在节能方面都做了哪些工作。 如果已收集了数据并进行了分析，就应和大家分享其带来的经济效益和环保效益。
与建筑工程人员和高级管理层的沟通方式： | 22 | 216 | To communicate with building engineering staff and upper management: | 与建筑工程人员和高级管理层的沟通方式：
● 每月将带有图表和表格的报告张贴在工程人员能看到的地方。 | 22 | 217 | ● Post monthly reports with graphs and tables in a place where engineering staff can see it. | ● 每月将带有图表和表格的报告张贴在工程人员能看到的地方。
● 向高级管理层提交报告。 | 22 | 218 | ● Provide reports to upper management. | ● 向高级管理层提交报告。
● 与建筑的工程技术人员和高级管理层会面： | 22 | 219 | ● Meet with the building engineering staff and upper management to: | ● 与建筑的工程技术人员和高级管理层会面：
● 共享数据分析结果。 | 22 | 220 | ● Share findings from data analyses. | ● 共享数据分析结果。
● 讨论存在的问题以及可能的解决方案。 | 22 | 221 | ● Discuss problems and potential solutions. | ● 讨论存在的问题以及可能的解决方案。
● 找出可持续提高能效的方法。 | 22 | 222 | ● Identify ways to continue to improve performance. | ● 找出可持续提高能效的方法。
应确保与建筑的业主和住户定期沟通，向业主汇报具体节能成果的最新情况以及今后计划开展的节能措施， 经常向住户通报节能成就并认可他们对节能的贡献。 | 22 | 223 | Be sure to communicate with the building owner and occupants regularly and update the building owner on specific energy performance successes or savings and planned energy saving initiatives for the future. Update occupants on energy performance improvement achievements and recognize their contributions on a frequent basis. | 应确保与建筑的业主和住户定期沟通，向业主汇报具体节能成果的最新情况以及今后计划开展的节能措施， 经常向住户通报节能成就并认可他们对节能的贡献。
背景： 在确定哪种投资级别的节能措施最具成本效益时，简单的成本收益分析是非常有用的方法， 可为建筑节能措施的优先次序排列提供依据。 如果计算出几年内粗略的回报率（等于首次费用除以每年的节约费用），有助于确定哪些升级措施可在最短时间内能通过节省的能源开支收回投资。 | 23 | 224 | Background: A simple cost-benefit analysis can be a useful way to decide which investment-grade energy-efficiency measures will be cost-effective. Cost-benefit analyses can provide guidance for prioritizing building improvements. Determining the simple payback in years (equal to first cost divided by annual savings) can help determine which upgrades will pay for themselves through savings in the shortest amount of time. | 背景： 在确定哪种投资级别的节能措施最具成本效益时，简单的成本收益分析是非常有用的方法， 可为建筑节能措施的优先次序排列提供依据。 如果计算出几年内粗略的回报率（等于首次费用除以每年的节约费用），有助于确定哪些升级措施可在最短时间内能通过节省的能源开支收回投资。
建议： 将首次费用总额（即：购买新灯泡和其它所需设备的费用）除以每年节约的能源开支（即：使用旧灯泡在一年内发生的能耗开支减去使用新灯泡的能耗开支），就可得出节能投资的粗略回报率。 所得结果是能耗开支的节约与购买成本相抵所需要的时间（年）。 以下列出的是首次费用以及节约费用之例： | 23 | 225 | Recommendation: To calculate the simple payback of an energy-efficiency investment, take the total first cost (i.e. the purchase price of new light bulbs and any other required equipment) and divide by the annual energy savings (i.e. the energy costs of operating the old bulbs for one year minus the energy costs of using the new bulbs for one year). The result will be the number of years it will take for the energy cost savings to offset the purchase price. Some potential first costs and savings categories are listed below: | 建议： 将首次费用总额（即：购买新灯泡和其它所需设备的费用）除以每年节约的能源开支（即：使用旧灯泡在一年内发生的能耗开支减去使用新灯泡的能耗开支），就可得出节能投资的粗略回报率。 所得结果是能耗开支的节约与购买成本相抵所需要的时间（年）。 以下列出的是首次费用以及节约费用之例：
可能发生的首次费用： | 23 | 226 | Potential First Costs: | 可能发生的首次费用：
● 产品 | 23 | 227 | ● Products | ● 产品
● 额外的劳动成本 | 23 | 228 | ● Additional Labor | ● 额外的劳动成本
● 税 | 23 | 229 | ● Taxes | ● 税
● 工作流程中断或收入损失 | 23 | 230 | ● Process interruption or missed income | ● 工作流程中断或收入损失
● 额外的运行和维护 | 23 | 231 | ● Additional operations and maintenance over time | ● 额外的运行和维护
可能节约的费用 | 23 | 232 | Potential Savings | 可能节约的费用
● 能源与需求的节省 | 23 | 233 | ● Energy and demand savings | ● 能源与需求的节省
● 出租率或工作效率的提高 | 23 | 234 | ● Higher rent or higher productivity | ● 出租率或工作效率的提高
● 建筑舒适度的提高 | 23 | 235 | ● Additional building amenity | ● 建筑舒适度的提高
● 运行和维护工作量的减少 | 23 | 236 | ● Reduced operations and maintenance over time | ● 运行和维护工作量的减少
在做出任何投资决定之前，均应进行成本收益分析，以便确定初始投资是否划算。 分析时应将所有成本和所有收益考虑进去，使管理层对投资在设备寿命期内的总体净收益做到心中有数。 | 23 | 237 | Cost-benefit analyses should be performed before any investment decision is made to best determine whether the investment is worth the initial cost. By considering all costs and all benefits, management will have a clear picture of the overall net benefit of the investment over the lifetime of the equipment. | 在做出任何投资决定之前，均应进行成本收益分析，以便确定初始投资是否划算。 分析时应将所有成本和所有收益考虑进去，使管理层对投资在设备寿命期内的总体净收益做到心中有数。
打印 |  | 238 | Print | 打印
节能潜力评估工具 |  | 239 | Automated Opportunity Assessment (OA) Tool | 节能潜力评估工具
如果尚不确定是否已对建筑物的能效数据进行跟踪，应向物业经理和工程技术人员核实。 如果目前尚无跟踪程序，应与配合物业经理指定一名员工担当建筑能源经理。 建筑能源经理的职责是负责定期跟踪并管理所有建筑的每月水电费数据和楼宇自控系统的输出数据，措施推荐如下： |  | 240 | If it is not known whether building performance data is tracked, check with both the building manager and building engineering staff. If there is no current tracking process in place, work with the building manager to designate a staff member to be the Building Energy Manager. The Building Energy Manager is responsible for regularly tracking and managing all building data using monthly utility bills or building automation system outputs according to the recommendations below. | 如果尚不确定是否已对建筑物的能效数据进行跟踪，应向物业经理和工程技术人员核实。 如果目前尚无跟踪程序，应与配合物业经理指定一名员工担当建筑能源经理。 建筑能源经理的职责是负责定期跟踪并管理所有建筑的每月水电费数据和楼宇自控系统的输出数据，措施推荐如下：
阅读以下指南，对建筑进行巡检评估，从而决定目前是否安装人体传感器、确定安装传感器的区域能否取得节能效益。 |  | 241 | Read the guidance below and conduct a walk-through assessment of the building to determine if occupancy sensors are currently installed or there are building areas that would benefit from installing sensors. | 阅读以下指南，对建筑进行巡检评估，从而决定目前是否安装人体传感器、确定安装传感器的区域能否取得节能效益。
阅读以下建议，用以评估建筑内是否有采用“节能运行”方法的可能性。 |  | 242 | Review the recommendation below to assess the potential for economization in the building. | 阅读以下建议，用以评估建筑内是否有采用“节能运行”方法的可能性。
利用以下建议来确定是否有可能采用预冷方法。 |  | 243 | Determine the potential for pre-cooling in the building using the information below. | 利用以下建议来确定是否有可能采用预冷方法。
如果不清楚楼宇自控系统是否具有 CO2 监测功能，请咨询设备供应商或查阅产品手册。 无论楼宇自控系统是否具有这一功能，都应按以下建议对建筑内的 CO2含量进行监测。 |  | 244 | If it is not clear whether the BAS monitors CO2 levels, check with the vendor or refer to the manufacturer guidance. Whether the BAS has the capability or not, monitor CO2 in the facility according to the recommendations below. | 如果不清楚楼宇自控系统是否具有 CO2 监测功能，请咨询设备供应商或查阅产品手册。 无论楼宇自控系统是否具有这一功能，都应按以下建议对建筑内的 CO2含量进行监测。
将保洁工作安排在白天 |  | 245 | Schedule daytime cleaning | 将保洁工作安排在白天
用户指南 |  | 246 | User Guide | 用户指南
双击图标打开用户指南 |  | 247 | Double-click icon to open the User Guide | 双击图标打开用户指南
Chinese |  |  | English | Chinese
0 |  |  | Recs #9--NOT SURE, Recommendation
注意，这一方法只适用于无化学剂或有机挥发物的区域，而含有无化学剂或有机挥发物的区域对通风的需求高于控制CO2含量在舒适范围的需求。 |  | 3 | Note that this strategy only applies to spaces where there are no other chemicals or volatile organic compounds that necessitate higher levels of ventilation than is required to keep CO2 levels within a comfortable range. | 注意，这一方法只适用于无化学剂或有机挥发物的区域，而含有无化学剂或有机挥发物的区域对通风的需求高于控制CO2含量在舒适范围的需求。 | 5
建议： 建议物业人员使用手持式二氧化碳测量仪（见下图）定点检测二氧化碳浓度，并将实测结果与期望水平相比较。根据测量结果，利用楼宇自控系统自动调整或手动调整新风进风量（通过调控风阀或风机），将之维持在推荐范围内。建筑的物业管理人员应利用这一方法监测CO2含量、调节新风量使这一含量达到期望水平，同时防止过量通风。 |  | 4 | Recommendation: It is recommended that facility staff request access to handheld CO2 meters (pictured below) to spot check levels and compare them to desired levels. Based on the reading, adjust fresh air intake (either via dampers or fan operation) automatically through the BAS, or manually to remain within recommended range. Facility managers should utilize this strategy to monitor levels and adjust indoor air intake until desired CO2 levels are reached, while preventing over-ventilation. | 建议： 建议物业人员使用手持式二氧化碳测量仪（见下图）定点检测二氧化碳浓度，并将实测结果与期望水平相比较。根据测量结果，利用楼宇自控系统自动调整或手动调整新风进风量（通过调控风阀或风机），将之维持在推荐范围内。建筑的物业管理人员应利用这一方法监测CO2含量、调节新风量使这一含量达到期望水平，同时防止过量通风。 | 2
建议： 一般来说，建议经常清洗盘管和过滤网，并根据当地实际情况制定相应的清洗时间表。 在市区可能会有较多的颗粒物和其它需要过滤的物质。 定期对盘管和过滤网进行严格检查最能准确地反映出是否需要制订更为积极的清洗时间表。 用手指或干净的抹布擦抹过滤网的表面，便可判断其脏污程度。 因为这一措施不常为维护人员所采用，因此需要对此予以鼓励和监督，可制定核对清单，指派一名员工负责，以确保按时执行。 可更换的过滤网可分批清洗，以减少这一工作所需的劳动力，根据当地实际情况亦可考虑采用预过滤网。 |  | 5 | Recommendation: It is generally recommended that coils and filters be cleaned very aggressively and on a schedule that is developed in response to local conditions. Urban environments can produce greater particulate and other loads for filtration. Close inspection of coils and filters on a periodic basis will be the best initial indication as more aggressive schedules are set. The amount of dirt on the coils and filters can easily be determined by wiping the surface with a finger or clean cloth. As this measure is less popular with maintenance crews, motivation and oversight are required, which might result in a checklist that appoints a responsible staff person to ensure on time completion. Replaceable filters can be cleaned in batches to reduce labor associated with this measure, and pre-filters can be considered depending on local condition. | 建议： 一般来说，建议经常清洗盘管和过滤网，并根据当地实际情况制定相应的清洗时间表。 在市区可能会有较多的颗粒物和其它需要过滤的物质。 定期对盘管和过滤网进行严格检查最能准确地反映出是否需要制订更为积极的清洗时间表。 用手指或干净的抹布擦抹过滤网的表面，便可判断其脏污程度。 因为这一措施不常为维护人员所采用，因此需要对此予以鼓励和监督，可制定核对清单，指派一名员工负责，以确保按时执行。 可更换的过滤网可分批清洗，以减少这一工作所需的劳动力，根据当地实际情况亦可考虑采用预过滤网。 | 3
● 尽管照明升级在这里作为低成本节能方案加以推荐，但其投资回报主要与以下三个因素有关：电价、照明时间和每平方英尺的安装瓦数（与照明等级有关）。应根据上述因素针对当地情况进行预期回报分析。物业管理者可以制作一个简单的Excel电子表格，作为进行升级 决策的指南。 |  | 6 | ● Although lighting upgrades are being recommended as a low-cost option, paybacks are principally associated with three factors: cost of electricity, run time, and installed wattage per square foot (which relates to illumination levels). Analysis of likely paybacks should be done locally with these factors in mind. It could be useful for facility managers to develop a simple Excel spreadsheet to guide sites in making upgrade decisions. | ● 尽管照明升级在这里作为低成本节能方案加以推荐，但其投资回报主要与以下三个因素有关：电价、照明时间和每平方英尺的安装瓦数（与照明等级有关）。应根据上述因素针对当地情况进行预期回报分析。物业管理者可以制作一个简单的Excel电子表格，作为进行升级 决策的指南。
背景： 过滤网和盘管是暖通空调系统的两个最重要的组成部分。 它们是机械装置与其所影响的环境最直接的相互作用点。 因此，污渍和灰尘会致使整个盘管中热传递能力下降，并且随着过滤网越来越脏，空气传递以及风机传递空气所需的能量会增加。 制订积极的盘管和过滤网清洗时间表始终是节能建筑物维护中不可或缺的工作。 即使在维护人员汇报已采用积极的清洗方法时，过滤网和盘管的脏污仍会经常出现。 通常，工作人员以楼宇自动控制系统压力降警报器是否报警来衡量是否有清洗过滤网的必要。 但这并不是积极主动争取低成本节能的积极方法。 |  | 7 | Background: Filters and coils are the two most critical elements in HVAC systems. They are where the mechanical system interacts most directly with the environment it is trying to impact. It does not take much dirt and dust to degrade thermal transfer across the coils, and as filters get dirtier, air delivery to spaces and fan energy required to deliver air will suffer. Very aggressive cleaning schedules for coils and filters are always a part of the maintenance regime for buildings that outperform their peers. It is very common to observe dirty filters and coils even when maintenance staff report an aggressive approach. Often, teams will rely on pressure drop alarms in the BAS system to signal the need for filter cleaning. Unfortunately, this is not a proactive approach associated with capturing available low-cost savings. | 背景： 过滤网和盘管是暖通空调系统的两个最重要的组成部分。 它们是机械装置与其所影响的环境最直接的相互作用点。 因此，污渍和灰尘会致使整个盘管中热传递能力下降，并且随着过滤网越来越脏，空气传递以及风机传递空气所需的能量会增加。 制订积极的盘管和过滤网清洗时间表始终是节能建筑物维护中不可或缺的工作。 即使在维护人员汇报已采用积极的清洗方法时，过滤网和盘管的脏污仍会经常出现。 通常，工作人员以楼宇自动控制系统压力降警报器是否报警来衡量是否有清洗过滤网的必要。 但这并不是积极主动争取低成本节能的积极方法。
建议： 如果无法将外包保洁人员的工作安排在白天进行，应确保对夜间工作的人员进行培训，使之养成关闭非基本照明的习惯，还要确保物业人员将所有非基本用途的暖通空调设置为在无人时段关机。 还可以培训保安人员，确保在清洁工离开后关灯。 |  | 8 | Recommendation: If it is not possible to schedule the time of cleaning with outside contractors, make sure staff that work in the evening are trained to turn off all non-essential lighting, and that the building facilities managers schedule off any non-essential HVAC operation during unoccupied hours. Security staff can also be trained to help ensure lights are turned off after cleaning crews have left. | 建议： 如果无法将外包保洁人员的工作安排在白天进行，应确保对夜间工作的人员进行培训，使之养成关闭非基本照明的习惯，还要确保物业人员将所有非基本用途的暖通空调设置为在无人时段关机。 还可以培训保安人员，确保在清洁工离开后关灯。
背景： 成本效益最高的节能方法之一便是关闭或调小机械设备、暖通空调、照明灯和其它用能设备。 许多建筑在下班后清洁人员到来的交接班期间、甚至在无人时，都有不必要的设备运行现象发生。 如可行的话，采取自动启动和关停系统的方式可减少不必要的能源浪费，减少系统损耗。 对于其它设备，只要制定简单的停机程序和核对清单便可以帮助设备经理、清洁人员和保安人员提高能源使用效率。 有效的停机措施是对在员工中间实施的“随手关闭”节能措施的重要支持，这样做有助于形成一种节能机会无时不在、无处不在的文化。 |  | 9 | Background: One of the most cost-effective methods of decreasing energy use is simply by shutting off or turning down machines, HVAC units, lights, and other energy-consuming equipment. In many facilities, it is common to leave equipment on unnecessarily in-between shifts, after closing time, when the cleaning staff arrives, and even while the space is unoccupied. Automating system start-ups and shut-downs, where feasible, will decrease unnecessary energy use and reduce system wear and tear. For some systems, simple shut-down procedures and checklists can help facility managers, cleaning staff, and security guards play a part in energy performance improvement efforts. An effective shut down campaign is a strong compliment to an employee-focused “Turn it Off” campaign, and can help in establishing a culture where energy performance is a 24-hour commitment shared by all. | 背景： 成本效益最高的节能方法之一便是关闭或调小机械设备、暖通空调、照明灯和其它用能设备。 许多建筑在下班后清洁人员到来的交接班期间、甚至在无人时，都有不必要的设备运行现象发生。 如可行的话，采取自动启动和关停系统的方式可减少不必要的能源浪费，减少系统损耗。 对于其它设备，只要制定简单的停机程序和核对清单便可以帮助设备经理、清洁人员和保安人员提高能源使用效率。 有效的停机措施是对在员工中间实施的“随手关闭”节能措施的重要支持，这样做有助于形成一种节能机会无时不在、无处不在的文化。
建议： 如果楼宇自控系统有控制设备运行时间的功能，则应确保这一系统按住户的实际需求工作。 确保关闭无人区域内的非基本设备， 照明灯应设置为周末和下班时间后关闭，因为如果在这一期间内住户有使用需求，他们可以自行开启照明。 向BAS系统供应商咨询或查阅系统说明书来核对系统功能，同时研究建筑所有区域应用这些功能的可能性。 自动运行时间表有助于清楚界定建筑系统开启/关闭时间，保证所有员工行动一致。一份书面运行时间表可包括以下内容： |  | 10 | Recommendation: If the building’s automated controls system has the capability to control equipment operating schedules, ensure that systems are operating according to actual occupancy need. Ensure that non-essential systems are not left on in unoccupied areas. Lights should be programmed to remain off during after-hours and weekends, since occupants would have the ability to override automated controls if lighting during these times becomes necessary. Check with the BAS vendor or instruction guidance to review the system’s capabilities and survey all building zones for opportunities to apply these capabilities. Even with an automated operating schedule, it can be helpful to clearly outline the policies for building system start up and shut down times so that all staff action is consistent. A written operating schedule could include: | 建议： 如果楼宇自控系统有控制设备运行时间的功能，则应确保这一系统按住户的实际需求工作。 确保关闭无人区域内的非基本设备， 照明灯应设置为周末和下班时间后关闭，因为如果在这一期间内住户有使用需求，他们可以自行开启照明。 向BAS系统供应商咨询或查阅系统说明书来核对系统功能，同时研究建筑所有区域应用这些功能的可能性。 自动运行时间表有助于清楚界定建筑系统开启/关闭时间，保证所有员工行动一致。一份书面运行时间表可包括以下内容：
中国目前对一氧化碳的容许暴露极限值为每小时平均10 mg/m3（“室内空气质量标准”（GB/T18883-2002））。 美国职业安全与健康管理局目前对一氧化碳的容许浓度是：每天 8 小时加权时间内空气中的平均浓度为 50 ppm （55 mg/m3），最高上限是 200 ppm （229 mg/m3）。 |  |  | The current China permissible exposure limit for carbon monoxide is 10 mg/m3 of hourly average (“Indoor Air Quality Standard”(GB/T18883-2002)). The current United States Occupational Safety and Health Administration permissible exposure limit for carbon monoxide is 50 parts per million (ppm) parts of air (55 milligrams per cubic meter (mg/m3)) as an 8-hour time-weighted average concentration and 200 ppm (229 mg/m3)) as a ceiling. | 中国目前对一氧化碳的容许暴露极限值为每小时平均10 mg/m3（“室内空气质量标准”（GB/T18883-2002））。 美国职业安全与健康管理局目前对一氧化碳的容许浓度是：每天 8 小时加权时间内空气中的平均浓度为 50 ppm （55 mg/m3），最高上限是 200 ppm （229 mg/m3）。
如果盘管和过滤网不易清洗，应记录这一过程，由熟悉这一工作的专人清洗，寻找合适的清洗方法。 比如，如果盘管和过滤网置于高处或位于终端单元中、不方便经常使用液态化学品清洗，这种情况下可以采用真空洗涤和利用压缩空气清洗。 总之，目的是结合现状和实践做法，找出一个积极的、可持续的、合理的清洗方法。 |  |  | Where coils and filters are difficult to access, it is important to document the process, appoint specific staff who can learn to do the job efficiently, and evolve cleaning techniques that are appropriate to the challenge. For example, if coils and filters are in terminal units above high end conference space, frequent cleaning with a liquid chemical solution may not be feasible compared to brushing, vacuuming, and forcing compressed air through the coils. The goal is to look at current conditions and practices and come up with a reasonable definition of an aggressive, sustainable approach. | 如果盘管和过滤网不易清洗，应记录这一过程，由熟悉这一工作的专人清洗，寻找合适的清洗方法。 比如，如果盘管和过滤网置于高处或位于终端单元中、不方便经常使用液态化学品清洗，这种情况下可以采用真空洗涤和利用压缩空气清洗。 总之，目的是结合现状和实践做法，找出一个积极的、可持续的、合理的清洗方法。
建议： 每个建筑的情况各不相同，所以各个物业工程技术团队均需确定室外温度与满足室内温度设定点的冷冻水水温之间的关系。 因此，应收集室外温度、冷机出水温度和由此得出的室内温度设定点的数据。 一般来说，楼宇自控系统可以记录这些数据，可帮助确定最佳条件。 楼宇自动控制系统可根据测得的数据关系，对应于室外气温相应地升高或降低冷机出水温度。 在未安装楼宇自动控制系统的建筑内，可以手动调节冷机出水温度，根据物业工程人员的情况选择每天、每周、每月或每季度调节一次。 调节频率越高，节能效果就越好。 |  |  | Recommendation: Every building is different, and each building’s engineering team will need to identify a relationship between outdoor air temperature and chilled water temperature that meets interior set points. To do this, gather data noting outside temperature, coil temperature, and the resulting interior setpoint. The building automation system (BAS) often can log this data and help identify the favorable conditions. The BAS can then be programmed to increase or decrease the coil temperatures in response to outdoor air temperatures based on the observed relationship. In buildings that do not have an automated control system, it is also possible to vary coil temperatures manually, and this can be done daily, weekly, monthly, or seasonally, depending on how motivated the building engineering team is. More frequent adjustments produce greater savings. | 建议： 每个建筑的情况各不相同，所以各个物业工程技术团队均需确定室外温度与满足室内温度设定点的冷冻水水温之间的关系。 因此，应收集室外温度、冷机出水温度和由此得出的室内温度设定点的数据。 一般来说，楼宇自控系统可以记录这些数据，可帮助确定最佳条件。 楼宇自动控制系统可根据测得的数据关系，对应于室外气温相应地升高或降低冷机出水温度。 在未安装楼宇自动控制系统的建筑内，可以手动调节冷机出水温度，根据物业工程人员的情况选择每天、每周、每月或每季度调节一次。 调节频率越高，节能效果就越好。
Note on A71: zZhou: Buttons
Note on A73: zZhou: Measures
Note on A101: zZhou: Measures

## UserGuide
节能潜力评估工具
双击图标打开用户指南
English Version
中文版
返回问题