## Defaults
更换冷机相关默认值
分析年限 |  | 15 |  |  | 折旧方式 |  |  | 直线型
折现率 |  | 8% |  |  | 碳排放因子（千克二氧化碳/度） |  |  | 0.81235
能源费用通胀率 |  | 4.5% |  |  | 货币种类 |  |  | ¥
非能源费用通胀率 |  | 5%
电价（元/度） |  | 0.7575
|  |  |  | 利率： | 0.5 | 3 | 4.5
Electricity Rate |  | 累加法： | Discount Rate=无风险报酬率+风险报酬率+通货膨胀率
http://blog.sina.com.cn/s/blog_690840b30100vhst.html |  |  | http://baike.meadin.com/view/7580.htm
TRUE
$
INR
£
€
¥
Note on W27: Note: Cacluated based on NRDC 2010 report. 根据发改委2010年报告计算得出。
说明
打印
Sustainable Buildings
可持续建筑
更换冷机财务分析工具
返回输入

## Inputs
输入与新冷机有关的费用 (¥) |  |  |  |  | 现有冷机信息
冷吨
冷机成本 |  |  | 1200000 |  | 现有冷机规格 | 150
[5 empty] | 现有冷机在额定容量下的电耗 | 1 | 千瓦/冷吨
安装费用 |  |  | 300000 |  | 冷机年运行时间 | 3000 | 小时
废弃处理费用（冷机和制冷剂） |  |  | 50000 |  | 冷机已使用年数 | 20 | 年
[5 empty] | 现有冷机冷媒类型 | R-113
工程费用 |  |  | 25000
新冷机信息
[5 empty] | 新冷机规格 | 202 | 冷吨
补贴类型：
[5 empty] | 新冷机在额定容量下的电耗 | 0.67 | 千瓦/冷吨
| 一次性支付: | 200000 |  | ¥
[5 empty] | 新冷机年运行时间 | 2000 | 小时
| 无补贴 |  |  |  | 新冷机冷媒类型 | R-22
R-22
R-32
R-113
R-114
R-123
R-124
R-125
R-134a
R-170 (ethane)
R-717 (ammonia)
R-1270 (propylene)
打印
Sustainable Buildings
可持续建筑
输入
改变默认值
计算
说明

## Results
项目财务结果
| 简单投资回收期（年） | 9.7927
| 内部收益率（IRR) | 12.69%
| 净现值 (NPV) (¥) | 493109.8191
| 补贴 (¥) | 200000
额外项目分析
说明
打印
Sustainable Buildings
可持续建筑
结果
返回输入
全生命周期比较
现金流分析
环境效益分析

## Lifecycle Costs
| 冷机运行与维护相关输入 (¥) | [7 empty] | 全生命周期费用 (¥)
[10 empty] | 现有冷机 |  | 新冷机
| 现有冷机每年运行与维护费用 |  |  |  | 100000 |  |  |  | 初始投入 | 0 |  | 1575000
[9 empty] | 能源费用 | 3968414.0107 |  | 2387045.1209
| 替换冷机每年运行与维护费用 |  |  |  | 75000 |  |  |  | 运行与维护费用 | 1206222.9768 |  | 904667.2326
[9 empty] | 总费用 | 5174636.9874 |  | 4866712.3535
| 简单投资回收期 | 9.7927
| 内部收益率 | 12.69%
| 净现值 (¥) | 307924.634
[5 empty] | Existing | Replacement
|  |  | Cost of Electricity |  | 0.7575 | 0.7575
Yes |  |  | Analysis Time |  | 15 | 15
No |  |  | Initial Cost of Equipment |  | 0 | 1575000
|  |  | Taxes |  |  | 0
|  |  | Annual Energy Cost |  | 340875 | 205040.1
|  |  | Annual Maintenance Cost |  | 100000 | 75000
|  |  | Incentive Income |  |  | 0
|  |  | Energy Inflation |  | 4.5% | 4.5%
|  |  | Non-energy Inflation |  | 5% | 5%
|  |  | Discount Rate |  | 8% | 8% |  |  |  | 0
|  |  | IRR |  |  | 10.72%
|  |  | Annual CDM |  |  | 0
|  |  | Life Cycle Cost | Energy | O & M | Total | Energy | O & M | Total | Incentive Payments |  |  | Difference | NPV
|  |  |  | 3968414.0107 | 1206222.9768 | 5174636.9874 | 2387045.1209 | 904667.2326 | 4866712.3535 |  |  |  |  | 307924.634
|  |  | Costs | [5 empty] | 1575000 |  |  |  | -1575000 | -1575000
|  |  | 1 | 356214.375 | 105000 | 461214.375 | 214266.9045 | 78750 | 293016.9045 | One Time | 0 | 1 | 168197.4705 | 1882924.634
|  |  | 2 | 372244.0219 | 110250 | 482494.0219 | 223908.9152 | 82687.5 | 306596.4152 | 1 | 0 | 2 | 175897.6067
|  |  | 3 | 388995.0029 | 115762.5 | 504757.5029 | 233984.8164 | 86821.875 | 320806.6914 | 2 | 0 | 3 | 183950.8115
|  |  | 4 | 406499.778 | 121550.625 | 528050.403 | 244514.1331 | 91162.9688 | 335677.1019 | 3 | 0 | 4 | 192373.3011
|  |  | 5 | 424792.268 | 127628.1562 | 552420.4242 | 255517.2691 | 95721.1172 | 351238.3863 | 4 | 0 | 5 | 201182.0379
|  |  | 6 | 443907.9201 | 134009.5641 | 577917.4841 | 267015.5462 | 100507.173 | 367522.7193 | 5 | 0 | 6 | 210394.7648
|  |  | 7 | 463883.7765 | 140710.0423 | 604593.8187 | 279031.2458 | 105532.5317 | 384563.7775 | 6 | 0 | 7 | 220030.0412
|  |  | 8 | 484758.5464 | 147745.5444 | 632504.0908 | 291587.6519 | 110809.1583 | 402396.8102 | 7 | 0 | 8 | 230107.2806
|  |  | 9 | 506572.681 | 155132.8216 | 661705.5026 | 304709.0962 | 116349.6162 | 421058.7124 |  |  | 9 | 240646.7902
|  |  | 10 | 529368.4516 | 162889.4627 | 692257.9143 | 318421.0055 | 122167.097 | 440588.1025 |  |  | 10 | 251669.8118
|  |  | 11 | 553190.032 | 171033.9358 | 724223.9678 | 332749.9508 | 128275.4519 | 461025.4026 |  |  | 11 | 263198.5651
|  |  | 12 | 578083.5834 | 179585.6326 | 757669.216 | 347723.6986 | 134689.2245 | 482412.923 |  |  | 12 | 275256.293
|  |  | 13 | 604097.3446 | 188564.9142 | 792662.2589 | 363371.265 | 141423.6857 | 504794.9507 |  |  | 13 | 287867.3082
|  |  | 14 | 631281.7252 | 197993.1599 | 829274.8851 | 379722.9719 | 148494.87 | 528217.8419 |  |  | 14 | 301057.0432
|  |  | 15 | 659689.4028 | 207892.8179 | 867582.2207 | 396810.5057 | 155919.6135 | 552730.1191 |  |  | 15 | 314852.1016
|  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16 | 0
|  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 | 0
|  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18 | 0
|  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19 | 0
|  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0
说明
打印
Sustainable Buildings
可持续建筑
全生命周期费用分析
返回结果

## Cash Flow Analysis
15
[11 empty] | Month | OFFSET($H$27,1,0,$AF$8+1,1)
[11 empty] | Cash | OFFSET(I27,1,0,$AF$8+1,1)
[11 empty] | Saving | OFFSET(J27,1,0,$AF$8,1)
简单投资回收期（年） |  |  | 9.7927
年 | 累积现金流 (¥) | 电费节约 + 补贴 (¥)
0 | -1575000 | -1575000
1 | -1206802.5295 | 368197.4705
2 | -1030904.9228 | 175897.6067
3 | -846954.1114 | 183950.8115
4 | -654580.8102 | 192373.3011
5 | -453398.7723 | 201182.0379
6 | -243004.0074 | 210394.7648
7 | -22973.9662 | 220030.0412
8 | 207133.3144 | 230107.2806
9 | 447780.1046 | 240646.7902
10 | 699449.9164 | 251669.8118
11 | 962648.4815 | 263198.5651
12 | 1237904.7745 | 275256.293
13 | 1525772.0827 | 287867.3082
14 | 1826829.1259 | 301057.0432
15 | 2141681.2275 | 314852.1016
16 | 2141681.2275 | 0
17 | 2141681.2275 | 0
18 | 2141681.2275 | 0
19 | 2141681.2275 | 0
20 | 2141681.2275 | 0
Calculations:
Years | 15
Discount Rate | 8%
Incentive Income | 200000
Cost of Kwh (RS) | 0.7575
Total Costs | 1575000
Taxes | 0
OM Savings per year | 25000
Energy Savings Per year : | 135834.9
Energy Inflation Rate | 4.5%
Non-energy inflation | 5%
Annual CDM | 0
Cumulative NPV
Year | NPV | Cashflow |  | Incentive Payments |  |  | Energy Savings | O&M Savings | Cumulative Cash Flow | Cumulative Discounted Cash Flow
0 | -1575000 | -1575000 | [6 empty] | -1575000 | -1575000
1 | 340923.5838 | 368197.4705 |  | OneTime |  | 200000 | 141947.4705 | 26250 | -1206802.5295 | -1234076.4162
2 | 150803.8466 | 175897.6067 |  | 1 | 0 |  | 148335.1067 | 27562.5 | -1030904.9228 | -1083272.5696
3 | 146026.0849 | 183950.8115 |  | 2 | 0 |  | 155010.1865 | 28940.625 | -846954.1114 | -937246.4847
4 | 141400.1192 | 192373.3011 |  | 3 | 0 |  | 161985.6449 | 30387.6562 | -654580.8102 | -795846.3655
5 | 136921.1146 | 201182.0379 |  | 4 | 0 |  | 169274.9989 | 31907.0391 | -453398.7723 | -658925.2509
6 | 132584.3905 | 210394.7648 |  | 5 | 0 |  | 176892.3738 | 33502.391 | -243004.0074 | -526340.8605
7 | 128385.4157 | 220030.0412 |  | 6 | 0 |  | 184852.5307 | 35177.5106 | -22973.9662 | -397955.4447
8 | 124319.8038 | 230107.2806 |  | 7 | 0 |  | 193170.8945 | 36936.3861 | 207133.3144 | -273635.6409
9 | 120383.3082 | 240646.7902 |  |  |  |  | 201863.5848 | 38783.2054 | 447780.1046 | -153252.3327
10 | 116571.818 | 251669.8118 |  |  |  |  | 210947.4461 | 40722.3657 | 699449.9164 | -36680.5147
11 | 112881.3532 | 263198.5651 |  |  |  |  | 220440.0812 | 42758.484 | 962648.4815 | 76200.8385
12 | 109308.0611 | 275256.293 |  |  |  |  | 230359.8848 | 44896.4082 | 1237904.7745 | 185508.8996
13 | 105848.2118 | 287867.3082 |  |  |  |  | 240726.0796 | 47141.2286 | 1525772.0827 | 291357.1114
14 | 102498.1944 | 301057.0432 |  |  |  |  | 251558.7532 | 49498.29 | 1826829.1259 | 393855.3058
15 | 99254.5133 | 314852.1016 |  |  |  |  | 262878.8971 | 51973.2045 | 2141681.2275 | 493109.8191
16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 274708.4475 | 54571.8647 | 2141681.2275 | 493109.8191
17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 287070.3276 | 57300.4579 | 2141681.2275 | 493109.8191
18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 299988.4924 | 60165.4808 | 2141681.2275 | 493109.8191
19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 313487.9745 | 63173.7549 | 2141681.2275 | 493109.8191
20 | 0 | 0 |  |  |  |  | 327594.9334 | 66332.4426 | 2141681.2275 | 493109.8191
NPV: | 493109.8191
IRR: |  | 12.69%
说明
打印
Sustainable Buildings
可持续建筑
现金流分析
返回结果

## Env Benefits Analysis
[10 empty] | 1.9 | lb/MWh
[10 empty] | 5.9 | lb/MWh
[10 empty] | 1146 | lb/mwh
150
202
1
0.67
0.67
3000
[10 empty] | #REF! | #REF!
温室气体排放
|  | 污染物 |  | 现有冷机 | 替换冷机
|  | 硫氧化物(Kg) |  | 3613.5 | 2173.5604
|  | 氮氧化物(Kg) |  | 3105 | 1867.692
|  | 二氧化碳(Kg) |  | 36555.75 | 21988.6898
Fourth International Symposium on Non-CO2 Greenhouse
Gases | 2005
Comparative efficiencies and implications for greenhouse gas
emissions of chiller refrigerants* |  |  | James M. Calm |  |  | World Bank
Refrigerant | ODP | GWP with Integration Time Horizon (100 Years) | Net Min GWP (100 Years) | Net Max GWP (100 Years) |  | CO2 | 0.81235 | kg/kWh
R-11 | 1 | 4680 | -524 | 3660 |  | NOX | 0.0069 | kg/kWh | Source
R-12 | 0.82 | 10720 | 7660 | 10120 |  | SO2 | 0.00803 | kg/kWh | http://wenku.baidu.com/view/a29f875d3b3567ec102d8ad3.html
R-22 | 0.034 | 1780 | 1420 | 1710 |  | Existing kWh | 450000 |  | 美国能源基金会《中国能源规划的环境影响评价及管理政策研究》
R-32 | 0 | 543 | 543 | 543 |  | Replacement kWh | 270680
R-113 | 0.9 | 6030 | 2470 | 5330
R-114 | 0.94 | 9880
R-123 | 0.012 | 76 | -44 | 53
R-124 | 0.026 | 599 | 450 | 570
R-125 | 0 | 3450 | 3450 | 3450
R-134a | 0 | 1320 | 1320 | 1320
R-141b | 0.086 | 713 | -109 | 552
R-152a | 0 | 122 | 122 | 122
R-170 (ethane) | 0 | 0 | 20 | 20
R-227ea | 0 | 3660 | 3660 | 3660
R-236fa | 0 | 9650 | 9650 | 9650
R-245ca | 0 | 682 | 682 | 682
R-245fa | 0 | 1020 | 1020 | 1020
R-290 (propane) | 0 | 0 | 20 | 20
R-410A | 0 | 2000 | 2000 | 2000
R-423A | 0 | 2400 | 2400 | 2400
R-500 | 0.605 | 7900 | 5685 | 7501
R-600 (n-butane) | 0 | 0 | 20 | 20
R-600a (isobutane) | 0 | 0 | 20 | 20
R-601 (n-pentane) | 0 | 0 | 20 | 20
R-601a (isopentane) | 0 | 0 | 20 | 20
R-601a/601 (37.0/63.0) | 0 | 0 | 20 | 20
R-717 (ammonia) | 0 | <1 | <1 | <1
R-1270 (propylene) | 0 | 0 | 20 | 20
说明
打印
Sustainable Buildings
可持续建筑
环境效益分析
返回结果

## Instructions
双击上面图标打开说明
返回输入

## Translate (hidden)
FALSE | 1
Chinese
|  |  | TRUE | FALSE
|  | 1 | English | Chinese
Defaults |  | 2
| 更换冷机财务分析工具 | 3 | Chiller Replacement Financial Analysis Tool | 更换冷机财务分析工具
| 更换冷机相关默认值 | 4 | Default Values Associated with Chiller Replacement | 更换冷机相关默认值
| 分析年限 | 5 | Analysis Term | 分析年限
| 折现率 | 6 | Discount Rate | 折现率
| 能源费用通胀率 | 7 | Inflation Rate for Energy Costs | 能源费用通胀率
| 非能源费用通胀率 | 8 | Inflation Rate for Non Energy Costs | 非能源费用通胀率
| 电价（元/度） | 9 | Electricity Rate (cost/kWh) | 电价（元/度）
| 折旧方式 | 10 | Depreciation approach and schedule | 折旧方式
| 碳排放因子（千克二氧化碳/度） | 11 | Carbon Intensity Factor (kg CO2/kWh) | 碳排放因子（千克二氧化碳/度）
| 货币种类 | 12 | Currency used | 货币种类
Inputs |  | 13
| 输入 | 14 | Inputs | 输入
| 输入与新冷机有关的费用 (¥) | 15 | Input Costs Associated with Chiller Replacement (¥) | 输入与新冷机有关的费用 (¥)
| 冷机成本 | 16 | Chiller Cost | 冷机成本
| 适用的税费(28.4%的比例） | 17 | Applicable Taxes (28.4% duty) | 适用的税费(28.4%的比例）
| 安装费用 | 18 | Installation Costs | 安装费用
| 废弃处理费用（冷机和制冷剂） | 19 | Disposal Costs (Chiller and Refrigerant) | 废弃处理费用（冷机和制冷剂）
| 工程费用 | 20 | Engineering Costs | 工程费用
| 补贴类型： | 21 | Incentive Type: | 补贴类型：
| 此资金将在第一个月获得，不计入初始投资。 | 22 | This part will be paid in the first month, not counted in the initial investment. | 此资金将在第一个月获得，不计入初始投资。
| 一次性支付: | 23 | One Time payment: | 一次性支付:
| 现有冷机信息 | 24 | Existing Chiller Information | 现有冷机信息
| 现有冷机规格 | 25 | Existing Chiller Size | 现有冷机规格
| 现有冷机在额定容量下的电耗 | 26 | Existing Chiller Power Consumption at Rated Capacity | 现有冷机在额定容量下的电耗
| 冷机年运行时间 | 27 | Existing Chiller Annual Runtime | 冷机年运行时间
| 冷机已使用年数 | 28 | Number of Years Chiller Has Been in Use | 冷机已使用年数
| 现有冷机冷媒类型 | 29 | Existing Chiller Refrigerant Type | 现有冷机冷媒类型
| 新冷机信息 | 30 | Replacement Chiller Information | 新冷机信息
| 新冷机规格 | 31 | Replacement Chiller Size | 新冷机规格
| 新冷机在额定容量下的电耗 | 32 | Replacement Chiller Power Consumption at Rated Capacity | 新冷机在额定容量下的电耗
| 新冷机年运行时间 | 33 | Replacement Chiller Annual Runtime | 新冷机年运行时间
| 新冷机冷媒类型 | 34 | Replacement Chiller Refrigerant Type | 新冷机冷媒类型
| 冷吨 | 35 | TR (Tons Refrigeration) | 冷吨
| 无补贴 | 36 | No Incentive | 无补贴
| 千瓦/冷吨 | 37 | kW/TR | 千瓦/冷吨
| 小时 | 38 | hours | 小时
| 年 | 39 | Years | 年
| 冷吨 | 40 | TR | 冷吨
| 千瓦/冷吨 | 41 | kW/TR | 千瓦/冷吨
| 小时 | 42 | hours | 小时
Results | 0 | 43
| 结果 | 44 | Results | 结果
| 额外项目分析 | 45 | Additional Project Analysis | 额外项目分析
| 项目财务结果 | 46 | Project Financial Results | 项目财务结果
| 简单投资回收期（年） | 47 | Simple Payback (years) | 简单投资回收期（年）
| 内部收益率（IRR) | 48 | Internal Rate of Return (IRR) | 内部收益率（IRR)
| 净现值 (NPV) (¥) | 49 | Net Present Value (NPV) (¥) | 净现值 (NPV) (¥)
| 补贴 (¥) | 50 | Incentive Payment (¥) | 补贴 (¥)
Lifecycle Costs | 0 | 51
| 全生命周期费用分析 | 52 | Lifecycle Costs Analysis | 全生命周期费用分析
| 冷机运行与维护相关输入 (¥) | 53 | Chiller Operations & Maintenance (O&M) Inputs (¥) | 冷机运行与维护相关输入 (¥)
| 现有冷机每年运行与维护费用 | 54 | Existing Chiller O&M Cost/Year | 现有冷机每年运行与维护费用
| 替换冷机每年运行与维护费用 | 55 | Replacement Chiller O&M Cost/Year | 替换冷机每年运行与维护费用
| 简单投资回收期 | 56 | Simple Payback | 简单投资回收期
| 内部收益率 | 57 | IRR | 内部收益率
| 净现值 (¥) | 58 | NPV (¥) | 净现值 (¥)
| 全生命周期费用 (¥) | 59 | Discounted Life Cycle Costs (¥) | 全生命周期费用 (¥)
| 初始投入 | 60 | Initial Costs | 初始投入
| 能源费用 | 61 | Energy Costs | 能源费用
| 运行与维护费用 | 62 | O&M Costs | 运行与维护费用
| 总费用 | 63 | Total Costs | 总费用
| 现有冷机 | 64 | Existing | 现有冷机
| 新冷机 | 65 | Replacement | 新冷机
Cash Flow Analysis | 0 | 66
| 现金流分析 | 67 | Cash Flow Analysis | 现金流分析
| 简单投资回收期（年） | 68 | Simple Payback (years) | 简单投资回收期（年）
| 年 | 69 | Year | 年
| 累积现金流 (¥) | 70 | Cumulative Cash Flow (¥) | 累积现金流 (¥)
| 电费节约 + 补贴 (¥) | 71 | Utility Savings + Incentive (¥) | 电费节约 + 补贴 (¥)
Env Benefits Analysis | 0 | 72
| 环境效益分析 | 73 | Environmental Benefits Analysis | 环境效益分析
| 温室气体排放 | 74 | Greenhous Gas (GHG) Emissions | 温室气体排放
| 污染物 | 75 | Pollutant | 污染物
| 硫氧化物(Kg) | 76 | Sox (kg) | 硫氧化物(Kg)
| 氮氧化物(Kg) | 77 | Nox (kg) | 氮氧化物(Kg)
| 二氧化碳(Kg) | 78 | CO2 (kg) | 二氧化碳(Kg)
| 现有冷机 | 79 | Existing | 现有冷机
| 替换冷机 | 80 | Replacement | 替换冷机
Instructions | 0 | 81
| 双击上面图标打开说明 | 82 | Double-click on above icon to open the instructions | 双击上面图标打开说明
Buttons | 0 | 83
| 说明 | 84 | Instructions | 说明
| 打印 | 85 | Print | 打印
| 返回输入 | 86 | Back To Inputs | 返回输入
| 改变默认值 | 87 | Change Default Values | 改变默认值
| 计算 | 88 | Calculate | 计算
| 全生命周期比较 | 89 | Life Cycle Cost Comparison | 全生命周期比较
| 现金流分析 | 90 | Cash Flow Analysis | 现金流分析
| 环境效益分析 | 91 | Environmental Benefits Analysis | 环境效益分析
| 返回结果 | 92 | Back To Results | 返回结果
Charts | 0 | 93
| 费用 | 94 | Costs | 费用
| 现金流对比 | 95 | Cash Flow Comparison | 现金流对比
| 温室气体排放对比 | 96 | GHG Emissions Comparison | 温室气体排放对比
| 污染物 | 97 | Pollutants | 污染物
| 千克 | 98 | Kilograms (Kg) | 千克
| 年 | 99 | Year | 年
0
| 直线型 |  | Straight Line | 直线型

## Chiller Sample (hidden)
YORK

## System Sizing Analysis (hidden)
Chiller Sizing Inputs
| Existing Chiller Size (TR) |  | 150
| Replacement Chiller Size (TR) |  | 202
| Existing Chiller Runtime (hrs/year) |  | 3000
| Replacement Chiller Runtime (hrs/year) |  | 2000
Savings Associated with Sizing per Year
Energy (kWh)
Cost (¥)
GHG Emissions (lbs)
http://www.construction-innovation.info/images/HVAC_system_size.pdf
PC Thomas and Steven Moller
Right-sizing HVAC systems in commercial buildings
HVAC system size: Getting it right
| Low End | High End
Equipment | 5.3% | 23.2%
Energy | 2.7% | 4.3%
Instructions
Print
Sustainable Buildings
可持续建筑
System Sizing Analysis
Back To Results